亳州公路客运高铁枢纽站项目弱电智能化

技

术

规

范

书

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

二零一九年六月

目录

一、 智能化系统总体要求	3

1、 项目概述	3

2、 设计依据	3

3、 设计范围	4

4、 总体要求	4

二、 各子系统技术要求	5

1、 计算机网络系统	5

1.1、 系统总体要求	5

1.2、 系统设计说明	5

1.3、 主要设备技术要求	6

2、 无线对讲及电子巡更系统	14

2.1、 系统设计要求	14

2.2、 主要设备技术要求	15

3、 站务信息发布与查询系统	17

3.1、 系统总体要求	17

3.2、 系统设计说明	17

3.3、 主要设备技术要求	18

4、 站务呼叫广播系统	21

4.1、 系统总体要求	21

4.2、 系统设计说明	22

4.3、 主要设备技术要求	23

5、 售检票系统	27

5.1、 系统总体要求	27

5.2、 系统设计说明	27

5.3、 主要设备技术要求	30

6、 视频监控系统	34

6.1、 系统总体要求	34

6.2、 系统设计说明	34

6.3、 主要设备技术要求	35

7、 紧急报警系统	45

7.1、 系统总体要求	45

7.2、 主要设备技术要求	45

8、 一卡通系统	47

8.1、 系统总体要求	47

8.2、 系统设计说明	48

8.3、 主要设备技术要求	53

9、 停车场管理系统	57

9.1、 系统设计说明	57

9.2、 主要设备技术要求	58

10、 机房工程	61

10.1、 系统总统要求	61

10.2、 系统设计说明	61

10.3、 主要设备技术要求	69

11、 推荐品牌一览表	80

智能化系统总体要求

  - 项目概述

本工程位于亳州市经开区，神农大道以西，银杏路以南，酒城大道以北。

高铁枢纽站项目占地13.16万m²，总建筑面积6万m²，设计内容包括长途客运站、公交站场(本次智能化设计不包括公交管理区域)、地面地下停车场、高架落客平台、站前景观广场等，总投资6.14亿元。

汽车南站站房建筑面积为9410平方米，汽车南站配套用房5179平方米，汽车南站地下车库3526.28平方米，站前广场地下停车库32418平方米，汽车南站站房各层具体功能布局划分如下：

一层：托运库房、调度室、商店、生活水泵房、医疗救护室、办公室、变电所、强电间、弱电间、财务室、售票办公、票据室、售票室、售票大厅、旅客服务、候车大厅、贵宾室、消防控制室、站房公安值班、出战检票补票间、自动售票管理办公、湿报警阀间、自助购票厅、出战通道；

二层：办公室、商业、强电间、弱电间、弱电机房；

三层：办公室、空调机房、广播室、智能化系统机房、强电间、弱电间、库房、电梯机房、会议室、司乘活动室、司乘休息室。

设计依据

机房提供的技术要求、修改的功能需求及相关职能单位提供的需求。

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314—2015）

- 《汽车客运站建筑设计规范》(JGJ/T 60-2012)

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2016）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（ GB50303-2015）

- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)

- 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2016

- 《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

- 《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

- 除上述规范、标准外，本项目材料、设备选型均达到中华人民共和国、安徽省、亳州市等有关智能化系统现行建设标准、规范要求。

设计范围

亳州公路客运高铁枢纽站项目弱电智能化建设本着“以旅客为中心，以客运为基础、以使用为目的、以服务为宗旨”的原则，力求通过先进的网络通讯、多媒体应用、无线互联网、自动化控制等技术，将该站打造成“绿色、智慧”汽车客运站。系统整体规划建设整体为四大类，共计约9个子系统。

- 通讯网络系统：计算机网络系统【〈生产业务网、办公网(互联网)、智能化信息网〉】、无线对讲系统。

- 旅客信息系统：站务信息发布系统、站务广播系统、售检票系统。

- 运营管理系统：综合安防系统（视频监控、紧急报警、电子巡更），一卡通管理系统（门禁、梯控、考勤）、停车管理系统、机房工程。

总体要求

本技术主要对各智能化子系统的功能、结构、主要设备性能做了说明，投标单位需认真、仔细的阅读该文件。本技术要求书提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定也未充分引述有关标准和规范的条文，投标单位必须保证提供符合本条件和标准的优质产品。

投标人应充分的考虑建筑智能化专业工程安装及调试（含单机调试和联动调试）、试运行、安防专业工程验收、专业工程系统集成、相关软件的免费升级、与各机电设备的接口对接等工作，并在投标中给予充分的考虑。

各投标人在中标后，应及时与营运商、安全防范主管部门、无线电管理部门进行及时沟通，并负责相关系统的深化设计、工作界面划分、图纸报审等工作，相关审查部门审核通过后方可施工。

本工程按国家、部委和设计要求的规范及标准施工及验收，同时执行安徽省亳州市地方规范的有关规定。投标单位一旦中标后，在进场前要与业主单位、设计单位对投标方案进行技术交流，并对方案进行确认。

各种设备材料（如无线对讲）的各项技术参数应符合当地行业部门要求，同时应考虑预留10%～20%的余量，以备后期系统调整和扩展使用。

为了减少工程界面、保障系统稳定运行以及便于将来系统维护与管理，本技术文件要求系统产品为同一品牌的产品必须满足同品牌要求。

技术要求中标“★”号的指标和条款为设备的关键性参数要求，投标人必须响应并满足，不得低于招标文件要求，否则视为未响应招标文件。

各子系统技术要求

计算机网络系统

系统总体要求

亳州公路客运高铁枢纽站的网络系统平台建设将是数字化车站的一个重要基础平台系统。网络平台不仅要能够满足目前的应用需求，而且还要满足在未来一段时间范围内能够适应应用提升的需求。

计算机网络系统按照应用环境要求分：内网、外网、智能化专网3套独立的网络系统。

网络安全：内网承担车站售检票、调度、结算等关键业务系统运行，生产网建设要求保障绝对安全。内网信息传输联络及有源设备采用独立的专用的系统，不与其他网络共用。

★为确保网络质量，方便网络管理和运维，交换机、网络管理系统和无线AP要求同一品牌。

系统设计说明

根据本建筑及业务使用需求，本项目共建设3套网络：办公外网、生产内网及智能化专网，三套网络均为完全物理隔离的独立子网组成，具体配置如下：

办公外网：在站房三层智能化系统机房设置一台高性能核心交换机，采用两层（核心-接入）扁平化拓扑结构模式。核心层与接入层采用千兆接口互连建立骨干千兆高性能的网络平台，实现全千兆到桌面的网络结构，在各个弱电管理间部署满足日常需求的8口或24口千兆接入交换机。

接入层交换机设置在各楼层弱电间内，通过千兆链路上行至核心交换机。接入交换机采用千兆到桌面的方式接入交换机，负责相关楼层信息点的安全接入，并提供内部的高速网络交换平台。

为确保网络安全，应根据需要提供相应的网络安全设施，如防火墙、入侵防御等软硬件设备。

生产内网：内网主要用于车站的联网售票中心及业务部门的售检票业务使用，是车站最重要的网络系统，对网络的可靠性、安全性、稳定性等要求极高。系统建设需要有一定前瞻性和扩展性，采用双核心双链路架构，采用核心-接入星型结构设计，实现千兆到桌面。

智能化专网：智能化专网作为智能化各子系统的音视频等信号的传输网络，作为车站网络的组成部分，视频信号传输网络对带宽要求高，网络设计按照万兆主干、千兆到桌面设计，并与互联网、生产网完全物理隔离。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 |  |
| 2 | 1、外网 |  |
| 3 | 出口防火墙 | 1.★固化千兆电口数量≥10个，千兆光电复用口数量≥8个，1个USB2.0接口； 2.★设备在1518字节性能≥16G，64字节小包性能≥16G，设备在不低于20%的TCP吞吐量(3.2G)背景流下的并发连接能力≥580万，IPSEC VPN吞吐量≥14Gbps，为保障以上数值真实有效； 3.IPS吞吐量≥2.8Gbps，配置虚拟防火墙数量≥10个； 4.支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； 5.支持DoS和DDoS攻击防御，支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； 6.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 7.★支持用户自定义攻击特征，入侵检测特征库≥5000种； 8.支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能； 9.为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； 10.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤; 11.★要求支持文件指纹识别、文件水印检测; 12.支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； 13.支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立; 14.★设备支持4KV浪涌（冲击）抗扰度; 15.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 资质要求： 1.提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖原厂公章； 2.提供公安部第二代高性能防火墙(千兆)销售许可证(增强级－支持 IPv6)复印件并加盖原厂公章； 3.提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件并加盖原厂公章； 4.提供产品厂商商用密码产品销售许可证复印件并加盖原厂公章。 配置要求： 1.配置IPSec VPN授权2000个，SSL VPN授权500个； 2.配置病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权3年。 |
| 4 | 上网行为管理 | 1.★所投产品须整机最少支持6个千兆电口和1个扩展卡槽，最多支持14个千兆接口； 2.★设备最大吞吐量≥2.5G，设备最大适用带宽≥500Mbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥20000/秒； 3.支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 4.设备将主动通过SNMP协议去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址； 5.支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO等； 6.★可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 7.支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 8.支持非标准端口URL管理、引擎搜索关键字过滤、https网页识别、关键字过滤、HTTP文件传输过滤等； 9.★针对临时上网人员IP地址不固定的情况，无论该人群电脑的IP如何配置，开启设备即插即用功能后，只要插上网线，用户即可上网。 10.★支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持WebMail邮件和客户端邮件过滤 11.支持流量父子通道技术，支持多级通道； 12.将每个用户收发的邮件详细记录并显示。邮件信息包括：邮件收发者、主题、正文、附件及大小、日期等信息。若用户使用了多个邮件账户，每个账户将分别显示其收发邮件的信息。完全模拟了FoxMail客户端的显示方式； 13.详细记录每一个会话的信息，包括：用户名、用户组、源IP/端口、目的IP/端口、转换IP/端口、MAC地址、协议类型、协议名称、发送流量、接收流量、会话持续时间、会话结束时间。并可导出为EXCEL或者HTML格式的报表。 14.本地认证、AD域认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证； 15.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌 资质要求 1.提供公安部网络安全保卫局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件并加盖原厂公章； 2.提供上网行为管理软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； 3.提供产品国家信息安全产品认证证书(ISCCC) 复印件并加盖原厂公章。 配置要求： 1.配置应用特征库升级服务授权3年； 2.配置1T硬盘存储，冗余电源； |
| 5 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1. 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2. ★要求所投产品单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个； 3. ★为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 4. 交换容量≥52Tbps，包转发性能≥16500Mpps； 5. 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备、要求N≥4； 6. 设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7. 支持SAVI的防止地址解析欺骗策略； 8. ★设备浪涌（冲击）抗扰度不低于6KV； 硬件配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥24个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个、USB接口≥1，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； |
| 6 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持Openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能； 9.★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌; |
| 7 | 8口接入交换机 | 1.★固化千兆电接口≥8个，千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 4.★所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W，长期工作温度-5-55°； 5.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 8 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |
| 9 | 网络管理系统 | 1.★要求投标产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问； 2.能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理； 3.★支持并配置图形化向导的方式提供ACL ，QoS快速部署管理功能； 4.★支持并配置设备管理功能，包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能； 5.★支持并配置监控任务功能，长期监控网络性能，支持即时生成报表、周期性生成报表； 6.支持有线无线设备统一拓扑呈现，支持热图上查看AP信息、AP下用户信息，调整AP信道，支持按信号强度、速率、信道冲突（2.4G/5GHz）生成热图； 7.投标产品需要内置丰富的无线告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供Trap预定义告警类型至少15种以上预定义清单； 8.支持图形化配置AP工作模式（图像向导设置AP工作模式）； 9.支持指定部分终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控，接收包重传率高于指定阈值时，产生告警； 10.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 配置要求： 1.配置有线设备管理许可授权≥110个，配置无线AP管理许可授权≥100个。 |
| 10 | 2、内网 |  |
| 11 | 出口防火墙 | 1.★固化千兆电口数量≥10个，千兆光电复用口数量≥8个，1个USB2.0接口； 2.★设备在1518字节性能≥16G，64字节小包性能≥16G，设备在不低于20%的TCP吞吐量(3.2G)背景流下的并发连接能力≥580万，IPSEC VPN吞吐量≥14Gbps，为保障以上数值真实有效； 3.IPS吞吐量≥2.8Gbps，配置虚拟防火墙数量≥10个； 4.支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； 5.支持DoS和DDoS攻击防御，支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； 6.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 7.★支持用户自定义攻击特征，入侵检测特征库≥5000种； 8.支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能； 9.为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； 10.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤; 11.★要求支持文件指纹识别、文件水印检测; 12.支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； 13.支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立; 14.★设备支持4KV浪涌（冲击）抗扰度; 15.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 资质要求： 1.提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖原厂公章； 2.提供公安部第二代高性能防火墙(千兆)销售许可证(增强级－支持 IPv6)复印件并加盖原厂公章； 3.提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件并加盖原厂公章； 4.提供产品厂商商用密码产品销售许可证复印件并加盖原厂公章。 |
| 12 | 入侵防御 | 技术参数要求： 1. ★整机配置千兆电口数量≥5个，配置≥1T企业级硬盘； 2. ★最大吞吐量≥2Gbps，IPS最大吞吐量≥500Mbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥20000； 3. 设备至少支持以下工作模式：IPS模式，IPS监视模式，IDS监视模式，混合模式，Forward模式； 4. 支持对VLAN、MPLS、ARP、TCP、UDP、RPC、WCCP、GRE、IPV6、QinQ等多种协议的分析功能； 5. 支持对病毒、蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、可疑代码、端口扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击的防护；可防范三至七层DoS/DDoS攻击；可防范IP Spoofing攻击； 6. 支持IPv4和IPv6的双栈，支持IPv6下的各种隧道，支持基于 IPV6 的探测碎片攻击和协议确认技术，设备管理、安全策略、报表和告警均支持IPv4和IPv6； 7. 支持对IM软件包括登录、发信息、传文件、语音、视频各种动作分别控制； 8. 支持对VNN、SoftEther、Hamachi、TinyVPN、PacketiX、HTTP-Tunnel、Tor等流行的虚拟隧道的以及自由门、无界、花园等非法代理类软件的管控； 9. 支持基于安全域的DOS防御、ICP攻击防御、IP效验、TCP逃避控制、探测防御； 10. ★设备支持DOS防御和SQL注入攻击防护; 11. ★支持跨站脚本攻击以及支持自定义跨站脚本录入； 12. 设备支持在线客服和中英双语操作； 13. ★设备支持WEB防护和邮件安全防护功能； 14. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 资质要求： 1. 提供国家信息安全产品认证证书，投标时提供认证证书复印件。 |
| 13 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1. 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2. ★要求所投产品单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个； 3. ★为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 4. 交换容量≥52Tbps，包转发性能≥16500Mpps； 5. 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备、要求N≥4； 6. 设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7. 支持SAVI的防止地址解析欺骗策略； 8. ★设备浪涌（冲击）抗扰度不低于6KV； 硬件配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥24个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个、USB接口≥1，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； 2.每台配置一根三米长的10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）； 资质要求： 1.提供产品厂商的CMMI5、ISO27001和TL9000认证证书复印件并加盖原厂公章; 2.提供产品厂商的中国网络空间安全协会单位会员证书复印件并加盖原厂公章。 3.为了响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准，提供证书复印件并加盖原厂公章； 4. 为提高服务质量，降低总体成本，设备制造厂商须是ITSS集成实施标准专业组与运行维护标准专业组会员单位，提供ITSS官网查询链接及截图证明。 |
| 14 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持Openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能； 9.★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌; |
| 15 | 8口接入交换机 | 1.★固化千兆电接口≥8个，千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 4.★所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W，长期工作温度-5-55°； 5.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 16 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |
| 17 | 无线放装AP | 1.★支持802.11ac Wave2标准，采用双频设计； 2.★支持2条空间流,5G 11ac Wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥300Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps； 3.1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电； 4.支持在802.11ac VHT80配置下，实际传输性能可达600Mbps以上； 5.在多用户接入场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放标清码流视频； 6.★支持在10米范围内，AP在邻频干扰下性能不小于极限性能的 80%； 7.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥； 8.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 18 | 3、设备网 |  |
| 19 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1. 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2. ★要求所投产品单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个； 3. ★为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 4. 交换容量≥52Tbps，包转发性能≥16500Mpps； 5. 1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备、要求N≥4； 6. 设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7. 支持SAVI的防止地址解析欺骗策略； 8. ★设备浪涌（冲击）抗扰度不低于6KV； 硬件配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥24个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个、USB接口≥1，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口。 |
| 20 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持Openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能； 9.★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌; |
| 21 | 8口接入交换机 | 1.★固化千兆电接口≥8个，千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 4.★所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W，长期工作温度-5-55°； 5.★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 22 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |

无线对讲及电子巡更系统

系统设计要求

室内无线对讲通信的改善，对于业主提高大楼（建筑）形象、应对突发事件、提高办事效率和为用户提供更好更完美的服务具有很大意义。

无线对讲系统的无线对讲信号有效覆盖区域为地下及地上建筑，以确保无线对讲系统通信之清晰、流畅。保障业主内部管理、物业使用和维护，以及保安、消防、紧急通信要求等，使其内部管理、维护以及保安、消防人员之间方便、快捷地保持联系、通讯。

电子巡更系统主要是对巡更人员定时定点定路线巡逻，对巡更人员巡逻可视化管理，真正做到技防和人防相结合。

本次设计采用离线式巡更系统，目标是建造一套可靠性高、功能完备、操作直观简便、能满足不同级别的用户需求、具有良好的扩展性的定位监控管理平台。

      - 无线对讲设计应满足以下要求：

(1)先进性和实用性：采用数字通信系统，符合国际DMR标准并兼容MPT标准，建成后就能投入实际使用。

(2)可靠性：系统的各项资源包括硬件设备等的可靠性要有一定的高标准，工作稳定，易于维护；在出现硬件故障时，有可靠的备用手段。

(3)安全性：考虑到本系统的使用场合和环境，必须满足通信的保密和安全，防止通话内容被他人非法窃听。设备具有加密功能，并采用SELP数字语音编码器。

(4)系统应该支持优先打断功能，当遇到紧急情况时候，具备该功能的用户可以打断当前其他正在进行的通话，及时发布命令和消息。

(5)覆盖率：工作区域信号覆盖率达到95％及以上；99%的时间移动台可接入网络；

(6)系统建设应符合现行国家标准《移动通信调频无线公网电话机通用技术条件》GB/T 15844.1等的有关规定。

(7)自动漫游功能，多个部门在各基站下自动漫游，跨基站不需切换信道，仍然能够一呼百应。

      - 电子巡更设计应满足以下要求：

- 采用离线式巡更管理；

- 软件启动口令操作，软件系统包含口令保护，系统管理口令操作员口令；

- 分别对应不同的权限，另外软件中还设有口令更新功能；

- 软件中可通过信息芯片定义巡更人，可管理的巡更人数目不受限制；

- 软件可添加的巡更地点是没有数量限制的；

- 巡更班次设置。可划分不同的上班时间段，方便查询；

- 将巡逻的地点组织成不同的巡更路线，规定巡更人按路线进行巡逻；

- 在查询时通过路线查询，对巡更人是否遗漏巡更点便一目了然；

- 可按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人工作情况进行查询。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、无线对讲（包含五方对讲线缆） |  |
| 2 | 数字中继台 | ★采用TDMA双时隙工作模式；带光圈式LED旋钮，2.0寸以上高清LCD彩屏，支持中英文显示；信道数量：≥16；频率范围：UHF：400-470MHz，VHF：136-174 MHz；发射功率：5-50W（连续可调）； 投标时提供工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》复印件或影印件并加盖原厂印章，并提供原厂质保函，质保期不低于2年； ★数字中继台需与巡更主机同一品牌。 |
| 3 | 中继台电源 | 输入：220V,输出：13.8V,两路输出。 |
| 4 | 数字对讲机 | ★支持TDMA双时隙；信道数量：≥32；频率范围：UHF：400-470 MHz，VHF：146-174 MHz；内置巡更模块；区域数量：≥3；电池容量：≥1500mAh锂电池；射频输出功率：UHF:≥4W，VHF:≥5W；防水防尘等级：≥IP54； 投标时提供工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》复印件或影印件并加盖原厂印章，并提供原厂质保函，质保期不低于2年； ★数字对讲机需与巡更主机同一品牌。 |
| 5 | 合路器 | 结构：3dB耦合器与隔离器、负载组合方式；频率范围：400-470MHz；输入端口电压驻波比：1：1.25；输出端口电压驻波比：1.5:1；连续输入功率：100W；温度范围（℃）：-25~+55；接口：N型。 |
| 6 | 双工器 | 工作带宽4MHz,隔离度80dB，插入损耗1.5dB，承载功率200瓦。 |
| 7 | 分路器 | 接收2路信号；频率范围：400~470MHz；输入、输出电压驻波比：小于1:1.5；输出间隔离度（典型值）：25dBm；输入、输出端口：N型。 |
| 8 | 射频放大器 | 多载频，噪音<5db,上行增益：10db,下行增益：40db,射频输出功率：≥10W；带内平坦度：±0.5dbz；工作电源：AC220V；壁挂式安装。 |
| 9 | 电缆跳线 | 连接器接头类型：NJ-1/2；长度：1.5m；阻抗：50Ω；驻波比：1.0；2.2dB回波损耗。 |
| 10 | 射频同轴电缆 | 内导体外径：￠4.81mm，外导体外径：￠13.9mm，450M频段最大传输损耗:5.05dB；最小弯曲半径：单次弯曲80mm；工作温度：-25℃--+70℃；工作频率上限：8.6GHZ。 |
| 11 | 线缆 | RVVP6*1.0 |
| 12 | 室外全向天线 | 工作频率400-450MHZ；增益：7.8dBi；带宽10MHZ；电压驻波比≤1.5；标称阻抗50Ω，极化垂直；最大功率：200W（含支架） |
| 13 | 避雷器 | 放电电压：400V；频率范围：0～2.5GHz ；标称阻抗：50Ω； 接头型号：N（F-F）、N（F-M）；驻波系数：1.0；插入损耗：0.1dB；峰值功率:200W；通流容量：50KA；重量:100g；外形尺寸:78W × 41H × 20D（mm）。 |
| 14 | 室内全向天线 | 频率范围：400-450MHz，130-174MHz；增益：2.15dBi,驻波比：1.4:1；垂直极化，最大功率100W。 |
| 15 | 耦合器 | 工作频率：400-470MHz，输入阻抗50，输出阻抗>20,最大输入功率100W，输出口隔离度22dB；耦合比值：5,7,10，15,30. |
| 16 | 同轴电缆连接器 | 电压驻波比:1.1,绝缘电阻:5000M欧姆，三阶互调:-160dBc |
| 17 | 转接器 | 电压驻波比:1.1,绝缘电阻:5000M欧姆，三阶互调:-160dBc |
| 18 | 二、电子巡更 |  |
| 19 | 巡更主机 | 频道数量：1024；频率范围：400-470MHz；产品功率：5-25W；产品尺寸：60*174*200 |
| 20 | 巡更电脑 | I5-7500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 21 | 巡更软件 | 添加巡更计划，巡更线路，巡更人员信息查询，数据存储。 |
| 22 | 身份卡 | 具有身份识别功能 |
| 23 | 巡更点 | 射频感应。 |
| 24 | 辅材 | 定制、配套辅材 |

站务信息发布与查询系统

系统总体要求

旅客信息服务系统整体设计与建设要求以旅客为中心，协调和调集各类数字资源和信息为旅客提供优质的服务，同时为车站管理提供方便和快捷，减少服务和管理成本。

旅客信息服务系统包括信息发布与智能交互查询系统两大块内容，系统采用全数字、网络化、集成化的解决方案。各子系统通过集成管理平台实现信息共享、互联互通、联动控制。

信息发布系统能自动调阅后台票务服务器数据信息，通过信息发布系统发布到前端显示大屏上，信息显示可以按照时间、班次等关键要素进行程序化控制播放，信息发布系统与站务广播系统同步控制，自动显示与同步播放检票、旅客到达等信息。

系统设计说明

信息发布系统显示以音视频信号为主，主要由LED全彩屏、LCD液晶屏组成。

在一层售票厅设置一块75英寸液晶显示屏；在候车大厅设置P4全彩屏（11.776mm*3.328mm）。

显示信息包括：客运班次、剩余票数、检票信息、窗口信息、售检票状态信息、时间日期、车站广告、温馨提示、通知通告等服务内容。

同时系统提供开放式的接口，为今后车站提供手机等移动终端的APP查询和购票等服务，奠定良好的基础。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统 |  |
| 2 | 1、信息发布系统主控端 |  |
| 3 | 信息发布管理服务器 | E5-2603V4（六核至强1.7G处理器）8GDDR4内存1TSAS7.2K硬盘*1（支持8个3.5/2.5硬盘）PERCH330RAID控制器支持RAID015，DVDRW4千兆网卡单电源导轨 |
| 4 | 中央控制系统端软件 | 通过局域网或广域网将中心端的节目、播出任务发送至播放终端，并实现节目及设备的远程控制与管理，最大支持200个点。播放终端按照中心端的命令进行播放节目，可以进行分组播放也可一对一单独播放。同时可随时插播文字、图像、视频，直接导入PPT、Word、Exce等组合多媒体内容；支持多种视音频编码标准和图片格式；实时插播字幕；统一集中控制终端平台包含网络远程控制管理、系统自检自启动，远程自动升级文件；实现网络实时或定时上下载节目；能够实现对接入终端的精确监控，主要包括终端内存、硬盘、cpu，下载进度及播放内容，提供图形化的直观展示效果。远程控制播放器的开机和关机；远程音量控制、静音；完全的音视频同步； 支持第三方主流数据库数据库SQL Server 、MY SQL、oracle等多种数据库。轮播类型：编排好的节目按节目顺序循环播放，播放完最后一个节目后会自动跳回第一个节目重新播放。 不同的用户可以设定不同的操作权限，确保播出安全性。一级管理员具有最高权限，可对全系统所有终端进行控制。二级、三级管理员权限：由一级管理员授权，对部分终端进行控制。采用分布式管理，支持远程或本地控制，在权限范围内对显示内容进行编辑、修改和发布。可以对各个客户端实现一天多时段开关机。实时显示网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目，当前插播的消息，播放端更新信息等。紧急插播突发性通知及相关节目。支持多种文件格式素材，可进行导入、检索、分类管理、预览、编辑、删除等操作。视频格式支持：MPG、AVI、MPG、RMVB、MOV...图像格式支持：BMP、JPG、PNG、GIF、SWF...音频格式支持：DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA...流媒体协议支持：http、mms等实时流媒体协议。Office文档支持：PPT、Word、Excel...文件传输可设定空闲时段发送，支持P2P传输模式。数据传输可采用加密处理技术。支持断点续传，支持网络恢复后自动传输。 可视化操作界面，无需专业媒体制作知识。屏幕区域自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等。可导入运行PPT、WORD、EXCEL等文档文件。 支持会议视频信号直播，并支持电视信号输入。有较多模板供制作选择，使用户更简明、快捷处理信息发布管理。 投标时需提供软件企业证书、软件产品证书、计算机软件著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖原厂印章）。 |
| 5 | 可接入智能数据处理系统 | 可接入智能数据处理系统，实现多种来源数据的获取，多种触发事件的捕获，并可以把处理后的数据向用户指定的系统传递。 投标时需提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂印章。 |
| 6 | 可视化监控模块 | 提供对大厅内 LED 大屏、LCD显示屏等设备实现自动监控管理，可以监管每个设备的基本情况、运行状态，同时可在服务器端显示各个终端播放的画面内容，及时提供工作日志，同时可以通过指令实现远程控制。 |
| 7 | 数据库管理软件 | SQLServer2012中文标准版 |
| 8 | 操作系统管理软件 | windowsserver2012中文标准版 |
| 9 | 管理电脑 | I5-6500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 10 | 直播编码服务器 | 支持1路视频与1路音频的同时采集编码;支持1920x1080@60P/50p,1920x1080@60i/50i/1280x720@60p/50p720x576i/720x480i视频输入,1080P60(onlyinput1080P60)编码输出。可通过网络对采集和编码等设备参数进行充分设置;立体声麦克输入,支持AAC、G.711编码算法;支持IE浏览、配置、升级,支持断线自动存储。具有隔行反交错,图像增强,噪点抑制,锐度增强等功能。与中央控制系统端软件同一品牌。 |
| 11 | 2、显示端 |  |
| 12 | 候车大厅P4全彩屏 | 室内P4全彩屏，箱体结构，净显示尺寸11.776m*3.328m，屏体分辨率2944*832。 1、★物理像素点间距：4mm 2、★物理像素密度：62500点/M2 3、发光像素：SMD2020黑灯，佛山国星封装 4、箱体尺寸：（宽）512mm×（高）512mm 5、箱体分辨率：128点×128点 6、电路板：电路板PCB采用4层设计 7、维护方式：采用箱体后维护，满足方便快捷维修需求 8、亮度、灰度：300cd/㎡-1000cd/㎡调节范围内灰度等级达到16bit 9、视角：水平≥160°,垂直≥160° 10、最佳可视距离：≥4米 11、换帧速度：≥60帧/秒 12、刷新频率≥1920Hz 13、平均功耗：≤500W/m² 14、最大功耗：≤1000W/m² 15、控制方式：屏幕像素与控制机显示器点点对应，同步映射 16、平均失效间隔时间：MTBF不低于10000小时，连续工作7*24小时 17、模块级数字校正存储技术：每个基本模块上都装有CPU，把亮度、色度矫正数据存储在模块上，更换模块同时也更换了亮度和色度数据，彻底消除了因更换模块导致的花屏现象，提供第三方检测报告复印件并加盖原厂印章 18、平整度：整屏拼缝和平整度≤0.1mm 19、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 20、显示屏运行噪音：≤30dB 21、组成LED显示屏显示模组对地漏电流≤1.19mA/m2，提供所投产品国家权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
| 13 | 控制系统 | 全彩屏同步控制系统，一箱一卡，共含2发138收。 |
| 14 | 视频处理器 | 1、输入接口：CVBS*2，DVI*1，HDMI*1，VGA*2,EX扩展信号*2； 2、输出接口：DVI*4，DVI LOOP*1； 3、控制接口：RS232*1,RJ45*1； 4、四口拼接， 520万像素自定义，水平最大15360像素，纵向最大8000像素 5、三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制 6、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号 7、支持4K超高清信号处理 8、多组可编辑全局图文叠加 9、支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 10、支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化 11、支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出 12、对信号源进行任意部分截取显示 13、自定义EDID 14、可预存32个场景模式，一键调用 15、支持一键黑屏/静止 |
| 15 | 钢结构及包边 | 主材采用优质热轧槽钢，钢号为Q345B；其它辅材采用Q235钢；Q235钢焊接采用E43XX焊条，Q345钢焊接采用E50XX焊条，均为满焊；所有构件均需作防腐处理，采用热浸锌防腐，构件厚大于5mm镀锌层厚度不小于86um,构件小于5mm镀锌层厚度不小于65um,其均匀性和附着性应满足<手工焊接工艺规范>要求。包边材料为4mm厚度双面铝塑板，15cm/边，颜色根据装饰颜色而定。 |
| 16 | 75寸液晶显示屏 | 屏幕尺寸：75寸 屏幕比例：16:9 屏幕类型：AAA级 UHDA+屏 ★分辨率：3840*2160p 对比度：4000：1 亮度：350nit--450nit 响应时间：≤8ms 操作系统：Android 5.1以上系统 CPU:Cortex-53*4及以上 GPU：T860*2 ★DDR/Flash：≥64bit DDR3 2GB /Flash 16GB EMMC 数字电视：DTMB/DVB-C 视频解码（USB）:H.264/AVC、H.265/HEAC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 图像处理技术：Open HDR、BT2020、支持4K@60Hz 10bit解码；矩阵光控；七色真彩等 图片格式(USB):jpeg,png,gif,bmp 等 接口配置：USB2.0*2、USB3.0*1、HDMI2.0*2，一路支持ARC、MHL、HDMI1.4（HMDI 2.0兼容）、RF*1、数字电视CAM卡槽 *1、网络接口*1、AV-in*1、SD卡座*1内置WIFI、同轴/光纤*1 支持：人工智能语音（支持多地方言）、移动互联、带走看、多屏看、带走听 系统功能:升级、智能输入法、电视管家、天气、万年历 伴音功率：2*9W+12W重低音 ★整机材质：金属面框、金属后盖 待机功耗：≤0.5W |
| 17 | 多媒体播放器 | 网络多媒体控制器，Intel低功耗工控主板,CPU Intel Celeron J1900 四核处理器，主频2.42GHZ 高效低耗稳定，兼容多种络环境.支持分辨率1920*1080P； 工控控温风扇设计，双ARM Mali-400MP图形处理器/2GB 内存/64G SSD/WIN7操作系统/100M网卡，支持7×24小时应用，I/O:4个USB接口、1个HDMI输出、1个千兆网卡、1个VGA、1个 DC in 5V，1个3.5mm耳机接口。支持远程开关机、来电自启动等功能。 |
| 18 | 客户端软件 | 支持各种格式的视频文档图片动画的显示播放,支持终端为WINDOWS全彩屏、触摸屏、广告机等设备的显示与管理,后期拓展不受限制。 |
| 19 | 辅材 | 满足现场安装需要。 |

站务呼叫广播系统

系统总体要求

站务广播系统采用网络化智能化广播系统与分布式检票广播系统组成，站务广播的设计完全独立，不与消防广播共用。

控制室设置录音、卡座CD播放器及数字调谐器等设备可以使任意一种音源输送到任意区域，将优美的音乐或收音广播传送到车站指定的区域，为不同的区域提供轻松优美的工作环境。

实行分区控制广播，支持不同分区播放不同背景音乐。

系统可为呼叫站按键的优先权编程，可将每个按键设定与相应广播区域对应，在广播控制中心呼叫时，只需按下相应广播区域的按键，即可对想要寻呼的广播，或可对车站全部区域寻呼。设置在广播控制室的呼叫站可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。

在检票口、上下客车位、客车进出站口设计独立的站务呼叫广播系统，具体功能如下：司乘人员能接听到广播中心相关播音；各个检票口、换乘区域实现独立广播；稽查区域能通过广播维持站场车辆停靠次序；向旅客发布换乘信息。

在办公走道、售检票大厅、蓄车与发车区、下客区等区域采用智能化广播系统集中广播，根据情况选择吸顶式音箱或是壁挂式音箱。在检票区按照各检票口设置独立的分布式的广播。广播种类：

      - 信息宣传和业务广播；

      - 播送背景音乐和插播公共寻呼；

      - 定时播放固定的、预录的广播节目；

      - 突发性事件的紧急广播。

系统设计说明

在站房内部根据建筑建成后的具体情况选择吸顶式音箱和室内音柱。室外选用防水音柱。

音源设备：设置呼叫站可对车站公共广播，当发生紧急时间时刻设置自动播放录音，自动广播。

功率放大器：室内分区选择适当型号的功率放大器对广播信号进行功率放大，功放实现对前端喇叭功率放大，以保证该区的正常广播。

网络化控制主机：对公共广播系统中的音源、功率放大器、扬声器等控制管理，可进行不同音源对不同播放区播放的任意组合。另外还可与消防报警系统联动进行紧急通知和应急设备的控制。只需添加少量的外围设备即可完成各分区播放不同的背景音乐、分区人工业务广播、定时自动分区广播、消防邻层联动广播、远程多点控制／广播、音乐／广播实时监听、故障功放自动切换等作用。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共广播系统 |  |
| 2 | 1、广播控制中心 |  |
| 3 | 智能广播媒体矩阵 | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏、触摸板和鼠标三种操控方式； 自带服务器操控软件； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 网卡：双千兆网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； 投标时提供智能广播媒体矩阵3C及节能产品认证证书复印件或影印件并加盖原厂印章。 |
| 4 | 网络广播控制软件 | 设置多级权限控制功能,具有网络权限授权管理功能； 可以从分控电脑输出音频信号到其他指定的分区或全部分区； 可以分控电脑外接话筒对其他指定的分区广播和全区广播； 可以通过分控电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能； 可挂接在广播网线到达的任何地方； |
| 5 | CD播放器 | DVD/CD播放功能； 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 具有接受PC远程控制功能； 具有RJ45接口具有接受PC定时编程控制功能； 必须与网络广播控制中心同一品牌。 |
| 6 | 数字调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统； 全轻触按键控制，VFD显示； AM/FM各40个电台存储功能； 具有自动搜索存储电台功能； 具有音频信号电平指示； 具有断电永久记忆功能； 具有RJ45接口，具有接受PC远程控制功能； 必须与网络广播控制中心同一品牌。 |
| 7 | 紧急话筒 | 使用工程塑料一次成型、强度高、适应不同环境需求； 支持终端即插即用； 全方位动态MIC； 输入阻抗为600Ω。必须与网络广播控制中心同一品牌。 |
| 8 | 寻呼话筒 | 最多可控制1000个分区，具有分区一键全开功能； 具有分区寻呼和分组寻呼功能； 支持TCP/IP传输协议，兼容WAN/LAN共享网络； 具有AGC自动增益控制； 七英寸真彩液晶显示屏，图形化界面显示，触摸屏操控； 内置节目播放器，可本地监听主机上的节目源； 具有一路辅助输入通道，一路辅助输出通道，一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展； 可查看分区状态信息； 具有运行日志管理和屏幕校准功能； 屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行； 必须与网络广播控制中心同一品牌。 |
| 9 | 电源时序器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达4.5KVA。 工作电压显示。 具有RJ45接口，可接受电脑远程控制。 |
| 10 | 消防联动报警矩阵 | 32路消防联动报警矩阵模块； |
| 11 | 监听音箱 | 标准功率：6W； 最大功率：10W； 输入电压：70/100V； 灵敏度(1m,1W)：92dB； 最大声压级(1m)：100dB； 频响：160-18,000Hz； 外壳用优质工程塑料注塑成型，面网氧化喷涂，五年内不易变形或褪色； 能防止灰尘和小昆虫撕咬扬声器等机械损坏现象； 必须与网络广播控制中心同一品牌。 |
| 12 | 2、楼层背景音乐系统 |  |
| 13 | 吸顶音箱 | 单元尺寸6.5"x1 标准功率6W 最大功率10W 输入电压70/100V 灵敏度(1m,1W)92dB 最大声压级(1m)100dB 频响70-18000Hz |
| 14 | 壁挂音箱 | 标准功率：6W； 最大功率：10W； 输入电压：70/100V； 灵敏度(1m,1W)：92dB； 最大声压级(1m)：100dB； 频响：160-18,000Hz； |
| 15 | IP网络音频终端 | 双网络接口设计，手拉手级链，网络扩展口可连接其它100M网络设备 10M/100M自适应网络传输 支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码 低功耗设计 内置看门狗功能 可定制网络协议接口 全数字化设计，高保真、语音传输指数高 具有强插输入，链接输出 直流24V/100MA输出和短路输出，两种输出方式是同时控制的 内置3W监听功放，并带有监听音量调节器旋钮 |
| 16 | 功率放大器 | 100V,70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 LCD显示，功放状态一目了然。 6.3mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 额定功率：60W |
| 17 | 电源管理器 | 按顺序开启或关闭受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达4.5KVA。 工作电压显示。 |
| 18 | 3、室外 |  |
| 19 | 室外音柱 | 频响范围 ：80Hz-16kHz 灵敏度 ：92dB 最大声压级 ：111dB 额定功率 ：80W |
| 20 | IP网络音频终端 | 双网络接口设计，手拉手级链，网络扩展口可连接其它100M网络设备 10M/100M自适应网络传输 支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码 低功耗设计 内置看门狗功能 可定制网络协议接口 全数字化设计，高保真、语音传输指数高 具有强插输入，链接输出 直流24V/100MA输出和短路输出，两种输出方式是同时控制的 内置3W监听功放，并带有监听音量调节器旋钮 |
| 21 | 功率放大器 | 100V,70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 LCD显示，功放状态一目了然。 6.3mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 额定功率：1000W |
| 22 | 电源管理器 | 按顺序开启或关闭受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达4.5KVA。 工作电压显示。 |
| 23 | 4、检票大厅 |  |
| 24 | 壁挂音柱 | 频响范围 ：80Hz-16kHz 灵敏度 ：92dB 最大声压级 ：111dB 额定功率 ：80W |
| 25 | 功率放大器 | 100V,70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。 LCD显示，功放状态一目了然。 6.3mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 额定功率：120W |
| 26 | 手持话筒 | 电容话筒； |
| 27 | IP网络音频终端 | 双网络接口设计，手拉手级链，网络扩展口可连接其它100M网络设备 10M/100M自适应网络传输 支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码 低功耗设计 内置看门狗功能 可定制网络协议接口 全数字化设计，高保真、语音传输指数高 具有强插输入，链接输出 直流24V/100MA输出和短路输出，两种输出方式是同时控制的 内置3W监听功放，并带有监听音量调节器旋钮 |
| 28 | 5、其他 |  |
| 29 | 六类非屏蔽双绞线 | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2) ★ 产品传输性能支持两节点 5 米短信道，三节点 9 米短信道和四节点 14 米短信道 3) 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 4) 额定传输速率(NVP)：68% 5) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6) 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4 对 7) 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8) 护套材料：PVC ，护套外径：6.3±0.3mm时：8 倍电缆外径，安装后：50mm 10) 温度范围：安装时 0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11）提供所投产品的智能建筑行业优质产品证书，投标时提供证书复印件或影印件并加盖原厂印章 |
| 30 | 广播线 | ZRRVS2*1.0 |
| 31 | 安装辅材 | 配件、接头等 |

售检票系统

系统总体要求

售检票系统是一套基于.NET 技术开发的新系统，功能全面、操作方便、界面美观的管理系统。客运站务管理系统能够采用集中、分布两种联网模式，实现总站和分站、代售点之间的联网售票，以及不同站场之间的联网互售互检的操作和管理。

系统设计说明

本次设计共计4个售票窗口对应的售检票设备、4个检票窗口对应的售检票设备， 2套自助售取票机。系统具有如下功能：

1)	售票管理

售票管理具有售票、预售票、集体票、保险票、军人票、学生票、打折票、免票儿童、 补票、留票、代售票、签票、退票、问询等功能，支持售非起点票、学生票和各种打折票。 操作极其直观、简便，只须输入站点编码，即可显示经过该站点的所有可售票班次。

本系统采用的联网售票方式，不仅可以在各客运站购买任意车站发班的车票，还可以在人流量大的场所建立社会售票点。

2)	检票管理

自助检票系统在地铁、高速铁路运营中已得到成功应用，已成为提高铁路运营管理效率 和水平的重要手段。道路客运自助检票系统建设需要在借鉴国内外地铁及高铁的服务理念、 成熟经验、先进技术和系统集成方法的基础上，结合道路客运的实际情况，研发适合中国国 情的、具有自主知识产权的自助检票系统，为旅客提供优质、便利、快捷、高效的自助检票 服务，提高检票效率和质量，适应客运专线大客流、高密度旅客快速通行需求。

自助检票系统根据检票计划和运行参数，实现自助检票机自助读判车票条码电子信息（可扩展：身份证、手机二维码及“一卡通”卡等信息）及旅客通行智能监控，允许合法旅客通过，阻挡非法旅客，实现旅客进出站自助检票功能。

自助检票系统通过车站检票服务器系统生成及管理检票计划和运行参数，并及时下载到 自助检票机，自助检票机自助完成旅客车票的验证，记录检票存根，并按系统设定时间上传 到车站检票服务器系统。

同时，自助检票系统在客运站的应用，除实现自助检票功能外，还可提供候车室进入许可通道管理功能（如：凭票进站或凭身份证进站等管理）。

3)	报班系统

报班系统可利用车辆管理系统中车牌识别自动进行报班操作，司机也可手动在电脑上进行报班，车辆报班后，本班次显示该车辆报班已报班。

4)	调度管理

调度管理具有临时加班、班次合并、改乘、延时、脱班、暂停、车型及座位调整等功能。 该功能模块可与售票、检票管理联动进行。如调度进行临时加班处理后，票房就可以对新增 加的班次进行售票，无需人工通知。而班次延时或晚点的执行，又使对应班次的售票、检票 时间也相应延长。

5)	财务管理(营收结算)

传统的售票系统大多不具备营收结算功能，每月的营收结算是财务人员非常劳累的工作， 且稍不注意就会出现差错。本系统提供的营收缴款、车辆业主结算和绿色通道缴款，将营收 结算纳入计算机管理，财务人员不仅可以使用激光扫描枪扫描结算单号，加快数据输入速度， 而且能够快速、准确地生成各种营收结算报表。

6)	票据管理

为有效地掌握各类票据使用情况，系统将票证纳入计算机管理，对各种票据的入库、出库、发放、领用、缴销等进行统一跟踪管理。

7)	业务管理

业务管理主要用于对站点、线路、班次、车牌、票价、结算协议等业务基础数据的管理。 各种数据编码符合国家和行业标准，基础数据可以导出到 Excel，方便站务管理。

应用计算机管理线路和班次，使得班次的查找、变更异常方便。如在某一线路上添加班 次，该线路上的收费点、停靠站信息将自动添加到本班次上，票价的计算也相当准确。 可灵活设置各种票价项目和不同的结算方式（含不同班次的折扣方式），自动生成票价，同时 支持班次票价调整、运价浮动、站务费硬调。

业务管理主要用于对站点、线路、班次、车牌、票价、结算协议等业务基础数据的管理。 各种数据编码符合国家和行业标准，基础数据可以导出到 Excel，方便站务管理。

应用计算机管理线路和班次，使得班次的查找、变更异常方便。如在某一线路上添加班 次，该线路上的收费点、停靠站信息将自动添加到本班次上，票价的计算也相当准确。 可灵活设置各种票价项目和不同的结算方式（含不同班次的折扣方式），自动生成票价，同时 支持班次票价调整、运价浮动、站务费硬调。

8)	系统管理

系统管理主要完成组织机构设置、员工管理、权限分配、制作票版、数据备份等操作。 支持多层次分级管理，通过对不同机构、不同岗位赋予不同的角色和操作权限，控制对

系统和数据的安全访问。 通过计算机生成票版，快捷、准确，减轻了劳动强度，解放了生产力。

系统安全可靠，支持双机热备份、数据库群集等冗余措施，系统数据备份安全、可靠、简单、方便。

9)	领导查询

针对老的售票系统查询条件单一，结果体现不完整，不能真实反应日趋复杂的站务工

作等现象，本系统提供了综合查询功能，可按多种条件对售票、调度、营收等数据进行组合查询，以此方便各级人员及时掌握站场的经营情况。

10) 自动语音广播系统

自动语音广播系统采用了语音合成技术，根据发车时间，系统与调度、业务管理联动， 可在发车前一定时间内自动广播检票上车信息、催客上车信息和加班、晚点、延时、脱班、 暂停等相关处理信息播报，播放次数、广播语种（普通话、英语）、播报方式和播放时间等可 以灵活设置。播放内容由计算机自动播放。还可由计算机自动播放休闲音乐、车站内固定宣 传信息（如旅客乘车需知和企业宣传信息等，广播班次时暂停休闲音乐。

11) LED 电子显示屏系统

与客运站站务信息发布系统相互联接，分售票窗一体机、站内大显示屏、检票条屏等，通过计算机网络动态显示出班车状况，具体显示信息可根据用户需要进行选择。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售检票系统 |  |
| 2 | 自助售取票机 | 显示模块：显示器19”，TFT彩色LCD，红外线触摸屏，具备防爆功能； 打印模块：高分辨率条码打印机； 银联模块：银联接口； 出票介质：条形码纸质，支持80mm热敏式打印； 安装环境：室内&室外； 输入模块：二代证读卡器，支持二代证确认功能 ； 打印模块：高分辨率条码打印机； 出票介质:IC卡&条形码纸质（可选）； 保险打印：支持自选保险购买打印； 联网取票：支持车站班次信息查询，支持银联卡购票，支持票据内容可视化定制，支持二代身份证验证取票。 |
| 3 | 高档模具开模翼闸检票机 （单机芯） | 自助验票道闸（含设备前端软件） 机箱设计：采用符合人体工程学设计，外形设计新颖大方美观，体现人性化设计；箱体在标准化设计基础上，全电脑数控激光切割生产、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；刷卡端为黄色塑料模具成型。 机箱材料：304#高光亮不锈钢。 闸翼材质：采用聚氨酯(PU)发泡软性材料开模、高强度透明挡板。 通道宽度：600mm-900mm。 电源输入：AC220V±10% 50HZ 电源输出：供电模块DC5V、12V、24V。 驱动方式：光电感应，电机驱动。 使用寿命：连续转动500万次以上无故障。 信号源输入接口：1. 干接点信号; 2.TCP/IP通讯接口; 3.打卡信号（无源)2个; 4.TTL电平信号; 5.消防信号口1个。 通行速度：30-40人/分钟。 闸门开、关时间：0.6秒。 上电后进入通行状态所需时间：3秒。 出现故障后的自动复位时间：0.2秒。 工作环境：室内、室外（阴篷）。 温度：-30℃--60℃。 相对湿度：≦90%，不凝露。 通行模式：单/双向通行。 防护等级：密封、防水、防尘、防护达IP65。 闸机组成:箱体/机芯/驱动板/红外对射/电源模块。 功能和特点： 采用纯电动机芯匀速转动，整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。 具有明确的通行指示功能，LED显示：红、绿指示（侧面根据工作模式的不同而显示对应的红/绿灯指示。 信号源：支持条码、二维码、IC，身份证。 通道宽度要能满足行礼通道宽度最小尺寸要求。 支持二维码卡读卡模块，控制闸机开关闸，同时有语音及灯光等提示。 |
| 4 | 检票控制器 | 主频：1G SD FLASH:256MB 显示屏: 支持分辨率:640*480,800*480,支持色彩：最高32bit位真彩色,工作亮度:250cd/m²,尺寸:标准7寸。 标准外设接口： 4个RS232接口，1个RJ45网卡接口，1个音频输出，2个USB,1个minUSB,4路继电器输入/输出，1组12V电源接口，2组50频显示输出接口。 外接硬件支持: 条码平台,二维码平台，二代证平台，IC/ID/T5557/CPU等读卡器，光学指纹识别仪，3D指纹识别仪，活体指纹识别仪，摄像采集仪接口，虹膜识别设备，人脸识别设备等。 输入设备反应速度：<0.0001秒。 工作温度：-20 - +70度。 工作湿度： 90%RH（不可有结露）。 电源：12V/3A。 电源功耗：P<10W（无负载时）。 |
| 5 | 电源 | 12V电源，给检票控制器供电 |
| 6 | 7"液晶显示屏+语音模块 | 状态显示屏常规信息“请扫描车票”（红字），扫描成功后显示“请通过”（绿字） |
| 7 | 二维码阅读器 | 主要参数:扫描速率：静态/光栅-全向：2400/120/;其它性能:自动休眠模式/电子防盗/PC编程(123 Scan)/多接口功能 |
| 8 | 人证核验模块 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准。 解密模块：居民身份证验证安全控制模块。 读卡类型：二代身份证。 读取速度：读卡时间<1.5秒，身份证读取<1秒。 读卡距离：0-5cm 。 CMOS传感器；像素：200W。 人证核验专用广角摄像头。 工控主板，板载集成Intel Bay Trail J1800单芯片处理器,双核,2.41GHz 1*SO-DIMM,2G DDR3L，内置32G固态盘。 集成Intel HD显卡,支持VGA+LVDS+2*HDMI多种双显。 1*RJ45板载1个千兆网卡。 8寸液晶显示屏。 接口类型：USB2.0接口4个； COM口1个； 1个千兆网卡；DC12V电源接口1个。 门禁输出（内置）：232通讯KSDJ402门禁板。 内置语音喇叭。 高亮度LED补光灯6颗。 DC12V5A大电源，3C认证电源。 环境参数：工作温度：0℃~60℃； 工作湿度：10-85%； 存储温度：-20-60℃； 存储湿度：20-80%。 |
| 9 | 二代证识别模块 | 新中新，读卡距离0-3cm、阅读时间<=1.5秒 支持符合Type A 和Type B 规范非解除卡，天线谐振频率：1356MHz 防护等级：IP51 |
| 10 | 手持机 | 显示屏：彩色 4.0 英寸 QVGA 仿玻璃耐用触摸屏。 CPU: 四核 1.3G。 RAM:2G RAM。 WIFI:支持 IEEE802.11a/b/g/n 协议。 4G:支持 FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA（1x+EVDO）以及 GSM 网络。 工作温度：—20℃至 50℃。 存储温度：—25℃至 70℃。 环境湿度：5%RH--95%RH(无凝露)。 跌落规格：在操作温度范围内，6 面均可承受 1.5 米高度跌落至水泥地面的冲击。 密封环境：IP65。 操作系统：Android5.1 以上。 支持一维码、二维码。 |
| 11 | 售票电脑 | I5-6500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 12 | 身份证阅读器 | 新中新，读卡距离0-3cm、阅读时间<=1.5秒 支持符合Type A 和Type B 规范非解除卡，天线谐振频率：1356MHz 防护等级：IP51 |
| 13 | 桌面扫描枪 | 手持激光枪/扫描速度100次每秒/扫描精度4mil/扫描景深45cm/扳机触发/附带免提智能支架/键盘口等多种接口可选 |
| 14 | 二维码打印机 | 产品类型工商用打印机；分辨率203dpi；打印方式热敏和热转印；打印速度178mm/s；最大打印宽度108mm；最大打印长度2286mm；条形码类型一维码：Code 39，Code 93，Code 128UCC，Code 128 subset A，B，C，Coda bar，Interleave 2 of 5，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN and UPC 2 (5) digits add-on，MSI，PLESSEY，POSTNE T，RSS-Stacked，GS1 DataBar，Code 11；二维码：PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR Code，Aztec；语言/指令集TSPL-EZTM（相容于 EPL、ZPL、ZPL II）指令集；字体/字符集八种位图字体；一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器；可透过软件下载Windows字型使用；通信接口USB2.0接口，串口，并口，选配网络接口，选配蓝牙;存储内存8MB，闪存4MB，内建MicroSD卡内存扩展槽，可扩充至4MB；CPU32位高效处理器；介质传感器反射式（可移动）/穿透式；介质规格：介质类型连续纸，间距纸，黑标纸，吊牌，折迭纸等；介质宽度20-112mm；介质厚度0.06-0.19mm；最大外径127mm；卷芯直径25.4-76.2mm。 |
| 15 | 智能客运站管理系统软件 | 定制（包括售票子系统、退票/改签子系统、检票子系统、对账单系统、调度子系统、ID卡报班子系统、票库管理子系统、对内结算子系统、对外结算系统、综合查询子系统、咨询子系统、自动备份系统、业务统计系统、系统管理系统、安检子系统、自动语音广播系统(录音版)、自动语音广播系统(TTS)、LED显示系统（大屏）、LED显示系统（条屏）、行包托运系统、小件寄存子系统、触摸屏查询系统、ID/IC卡车辆考勤系统） |
| 16 | “我家亳州”APP对接 | 定制，实现“我家亳州APP”上购票。 |
| 17 | 操作系统管理软件 | windowsserver2012中文标准版 |
| 18 | 数据库管理软件 | SQLServer2012中文标准版 |
| 19 | 系统服务器 | E5-2620V4(8核2.1GHz)×1/16GBDDR4×1/1TBSATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |

视频监控系统

系统总体要求

视频监控子系统是亳州公路客运高铁枢纽站安全防范系统中技防的核心系统，对重点区域实行严密监控，对系统的先进性以及可扩展性考虑，确定采用网络化监控系统结构。系统需要从前端信号采集、信号传输及控制中心三大组成部分详细设计。满足客运站重点区域视频全覆盖的要求。

采用1080P全高清网络监控系统，在售检票区域每个窗口设置固定的专用摄像机并配备高性能监听设备，实现音视频同步监控，遇到特殊情况时提供更加全面有效的取证。

车站安检出入口设置高清摄像机用于监控往来人流与行李物品的监控。系统可以通过专用接口对公安部门开放，用于重点人群的监控。

支持联网集中监控、分级分组监控等多种监控方式；B/S、C/S双重系统架构；PC端、服务器端、移动终端等多种访问方式；统一的数据及控制接口，支持与消防、报警等多系统联动；所有监控摄录数据720小时以上存储时间。

监控系统采用1080P网络摄像机全数字化解决方案，监控中心设置3*3=9块55英寸液晶拼接屏。

系统设计说明

1）前端点位设计

从空间环境来考虑：室内大范围的监控区域如候车大厅等采用室内高速球形摄像机；售票、检票处采用高清彩色半球摄像机；走廊等处采用半球摄像机；室外选用高清红外宽动态固定摄像机和球机。

2）信号传输设计

在售票窗口安装拾音器，采集声音，连入摄像机，达到音视频同步。前端网络型摄像机使用线缆为六类网线和RVV2*1.0电源线。

3）控制中心设计

拼接屏：实时观看网络中的所有视频监控点图像。

存储服务器：用来存储网络中的传输过来的视频数据。

流媒体服务器：以流式协议将视频文件传输到客户端，供用户在线观看。

综合管理平台：负责系统的工作参数设置、动态IP地址解析、用户权限分配、录像计划制定、报警信息处理、联动等等工作。用户观看视频也是通过中心服务器统一获取。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 |  |
| 2 | 1、前端设备 |  |
| 3 | 1080P红外枪式摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 信噪比不小于62dB。 ★宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132。 照度适应范围不小于140dB。 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 支持在22%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 ★支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。 红外补光距离不小于150米。 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 支持智能后检索的开启或关闭。 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。 ★支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 ★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 ★支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 ★支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 ★支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 ★支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。 ★具有区域聚焦、区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC、断网续传等功能。 具有音频异常侦测、遮挡检测、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测等功能。 摄像机在非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 ★支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 ★支持视音频同步功能，回放时，数字音频相对于视频图像不存在明显的滞后或超前。 摄像机通过POE供电，使用超五类非屏蔽网线，传输距离可达380米。 具有3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接、1个BNC接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个电源输出接口。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键、1个内置麦克风。 |
| 4 | 1080P彩色半球摄像机 | 具有1/2.7英寸CMOS传感器 分辨率：1920X1080 亮度（灰度）鉴别等级应≥11级 宽动态能力综合评价得分应≥80。 宽动态不小于100dB。 最低照度：0.001lx(F=1.4,AGCON，彩色模式）；0.0001lx(F=1.4,AGC0N，黑白模式） 照度适应范围不小于140dB(强光抑制开启，手动快门模式）。 支持自动聚焦和一键聚焦功能 可通过IE浏览器在预览画面框选聚焦区域，并以该区域作为参考区域聚焦。 可在预览画面显示辅助聚焦参数值。 可通过IE浏览器在预览画面框选曝光区域，并以该区域作为参考区域曝光。 可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能；可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并叠加在主/辅码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920X1080、1280X960、1280X720、704X576、704X480、640X480、352X240、320X240。 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.lx、QoS、组播设置选项。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2,图像质量无明显下降。 可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps〜32Mbps。 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。 在分辨率设置为1920X1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps时，摄像机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 摄像机出厂或恢复默认配置后，首次通过IE浏览器或客户端软件访问摄像机时，应输入密码激活摄像机。 在网络直连环境下，只输出主码流，分辨率设置为1920X1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤250ms。 ★在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP/MAC地址才允许访问摄像机，白名单中最多可添加200个IP/MAC地址；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP/MAC地址不允许访问摄像机，黑名单中最多可添加200个IP/MAC地址。 ★在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。 ★可通过IE、Chrome、FireFox、Safari等浏览器浏览视频图像。 ★支持DC12V电源输出。 |
| 5 | 200万网络室内外红外球机 | 支持摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、1个RJ45、1个RS485、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS、1个SD卡槽、采用AC24V供电 同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启 智能編码功能和不开启 智能编码相比，码率节约1/2 支持自动光圈功能，可根据不同场景调节光圈大小 支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度 支持防红外过爆，支持区域聚焦，支持区域白平衡，支持电子放大，支持定制重启功能 ★支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点;支持一键巡航功能 ★支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟 ★支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块，支持6个场景，并且颜色、位置可调 ★支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示和地理位置信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 信噪比支持不小于65dB（RJ45） ★支持最多同时开启50个视频窗口进行画面浏览 支持帧率动态控制功能，即当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒 支持客流量统计功能，准确率不小于99%；可将统计后的客流量数据和图片传给客户端，并形成空间和时间4张热度图进行显示 ★支持道路信息设置，最大设置24个路口信息，每个路口最多设置24个路名，道路信息可随球机转动变化显示 车牌颜色识别功能可识别5种车牌颜色，包括：黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色 支持对检测区域内行驶的机动车抓拍一张全景图像白天和晚上捕获率不小于99% ★支持车结构化数据识别功能，能同时支持以下车辆特征自动识别；车脾、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、主驾驶人脸抠图、副驾驶人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件，共19项特征提取。 ★云台定位准确度≤0.01° 水平手控最小速度≥0.01°/s 分辨率设置为1920×1200，帧率设置为25帧、码率设置为4Mbps、RJ45输出，分辨力不小于1200TVL 照度适应范围不小于145dB ★支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 ★球机在黑、白名单中添加IP地址的数量不小于1025个 支持定时抓拍、报警抓拍上传FTP设置选项，抓图的数量和时间间隔可设 ★红外开启可以识别1200m处的人体轮廓 支持工作状态，空气放电20KV，接触放电10KV。 ★电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±60%范围内变化时，设备应能正常工作 |
| 8 | 电梯专用飞碟摄像机 | 1、具有200W像素 CMOS传感器。 2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3、★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 4、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤185ms。 9、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 11、支持IP地址搜索功能。 12、在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 13、支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 14、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 15、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 16、支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 17、支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 18、具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 19、支持视音频录像功能。 20、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。、 21、支持IP67防尘防水等级。 22、具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1路音频输入（内置MIC） 。 23、、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 |
| 9 | 电梯无线传输AP | 可接入2路1080P，接口信息3*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）400m；无线方向定向；工作温度-30℃～+60℃；天线内置天线,增益:6dBi；电源适配器标配。 |
| 10 | 高灵敏度拾音器 | 内置DSP数字动态处理,ClearSpeech专利降噪技术,抗回音,持续稳定音频监听面积达10~~50平方米以上。频率响应20Hz～20kHz,灵敏度-40dB,信噪比50dB(1米40dB音源)30dB(10米40dB音源)1KHzat1Pa,最大承受音压：120dBSPL(1KHz,THD1%),输出阻抗：600欧姆非平衡,输出信号幅度2.5Vpp/-25db,麦克风：松下定制大振膜全指向电容咪头,具备雷击保护、电源极性反转保护。 |
| 11 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |
| 12 | 球机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸97×182×305mm |
| 13 | 2、显示设备 |  |
| 14 | 液晶显示屏 | 屏幕尺寸：75寸 屏幕比例：16:9 屏幕类型：AAA级 UHDA+屏 ★分辨率：3840*2160p 对比度：4000：1 亮度：350nit--450nit 响应时间：≤8ms 操作系统：Android 5.1以上系统 CPU:Cortex-53*4及以上 GPU：T860*2 ★DDR/Flash：≥64bit DDR3 2GB /Flash 16GB EMMC 数字电视：DTMB/DVB-C 视频解码（USB）:H.264/AVC、H.265/HEAC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 图像处理技术：Open HDR、BT2020、支持4K@60Hz 10bit解码；矩阵光控；七色真彩等 图片格式(USB):jpeg,png,gif,bmp 等 接口配置：USB2.0*2、USB3.0*1、HDMI2.0*2，一路支持ARC、MHL、HDMI1.4（HMDI 2.0兼容）、RF*1、数字电视CAM卡槽 *1、网络接口*1、AV-in*1、SD卡座*1内置WIFI、同轴/光纤*1 ★支持：人工智能语音（支持多地方言）、移动互联、带走看、多屏看、带走听 系统功能:升级、智能输入法、电视管家、天气、万年历 伴音功率：2*9W+12W重低音 ★整机材质：金属面框、金属后盖 待机功耗：≤0.5W |
| 15 | 软件 | 电视墙系统管理软件 |
| 16 | 55寸拼接单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； ★亮度：≥500cd/㎡ 分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 对比度不低于4000:1，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级； ★产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行2000小时后产生的坏点率不超过1.5ppm； ★产品漏光度＜0.008cd/㎡； 产品32灰阶切换时间＜4.5ms； |
| 17 | 拼接屏支架 | 定制模块化支架 |
| 18 | 解码拼控器 | 1、★单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口 2、★4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 3、支持3个232接口，2个USB接口，1个485接口； 4、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码。 5、★H.264/H.265视频解码均支持9路4000X3000、9路3840X2160、14路2506X1920、24路2048X1536、36路1920X1080、81路1280X720、144路960X576网络视频解码； 6、★支持1X2,1X3，1X4，1X5，1X6，1X7，1X8，1X9，9X1，8X1，7X1，6X1，5X1，4X1，3X1，2X1，2X2，2X3，3X2，2X4，4X2，3X3拼接，每个拼接屏支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 7、★支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示； 8、支持将电视墙布局保持为预案，保存16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可调； 9、支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 10、支持网络数据抓包并存储在USB接口存储设备中； |
| 19 | 控制键盘 | ★不小于10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280*800，不少于3个触控按钮 ★键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接 ★实体键盘模块不少于32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电 具备WIFI连接功能。 支持通过触摸屏和按键实现对云台转动、变倍、变焦、光圈、雨刷、灯光等控制。 支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备，具有平台接入设置选项和电视墙配置、电视墙切换功能设置选项。 ★支持同时预览不少于16路1080P图像 ★不少于4个USB、4个HDMI ★支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码，解码延时不大于100ms |
| 20 | 管理电脑 | I5-7500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 21 | 操作台 | 4工位 |
| 22 | 3、平台管理设备 |  |
| 23 | 磁盘阵列 | 采用48盘位专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 设备具有3个电源模块、8个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换； ★最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写 ★设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs ★设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖； ★支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放 ★可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面 ★设备可对硬盘进行加密和解密 ★可批量添加，修改前端摄像机ip地址，并可对已添加的前端摄像机ip进行过滤 |
| 24 | 企业级存储硬盘 | 3.5英寸4000G7200128MSATA3 |
| 25 | 综合管理平台 | 客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面 支持以浮动窗方式，实时展示报警状态 ★支持B/S、C/S客户端 ★支持iphone、ipad、android客户端 ★支持视频流转发、录像回放和下载 具有组播设置选项 ★支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 ★支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9 ★支持自定义分屏 支持监视画面的亮度，对比度等参数调整 支持客户端抓图及连续抓图 支持客户端本地录像 支持保存当前实时预览为预案 支持手动/自动选择主辅码流类型 支持自定义收藏夹功能 支持即时回放 支持客户端断网自动重连功能 支持实时预览画面局部电子放大功能 支持鱼眼校正，支持壁装、顶装、地装多种模式 ★支持云台控制权限的抢占和锁定 ★支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制 ★支持预置位设置/调用及巡航功能 ★支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向 ★支持守望功能 支持按设备/通道名模糊搜索 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序 支持设备自动搜索及批量添加 支持获取设备信息 支持设备列表导入导出 支持批量修改设备的密码，及所属组织 支持图形化和列表方式展示录像查询结果 支持多路回放 支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放 支持多路同步回放 支持以时间刻度方式查看录像结果，可滚动调节刻度大小 支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况 支持录像类型选择显示 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 支持切片回放 ★多址模式：码流接入：800Mbps，码流转发：800Mbps，码流存储：800Mbps ★绑定模式：码流接入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps，码流存储：1500Mbps ★支持双机热备 ★支持N+M备份 ★支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时 支持平台上下级联、级联服务状态显示 支持网络远程升级 支持系统备份还原 ★具有4个网口，有网卡绑定、多址、容错及负载均衡四种配置模式 |
| 26 | 流媒体服务器 | E5-2620V4(8核2.1GHz)×1/16GBDDR4×1/1TBSATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U ★绑定方案至少支持码流输入：1600Mbps；转发性能：1600Mbps；存储性能1600Mbps； ★多地址方案至少支持码流输入：800Mbps；转发性能：800Mbps；存储性能：800Mbps 支持至多50台的堆叠应用；5级级联；支持1000个的同时在线用户；支持10000个注册用户。 ★具备4个内存槽位;标配8G内存，最高支持16G，具有128G的SSD ★标配7寸液晶屏显示系统信息，支持系统信息显示和操作配置； ★支持16个磁盘接口、支持lTB.2TB、3TB、4TB、 5TB、 6TB、 8TB、 10TB. ★平台自带视频质量诊断功能 支持分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性 ,并图形化展示统计结果 支持16块硬盘接入，支持单盘、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式 ★实时预览支持画面按比例调节，包括满屏 ,1:1,16:9, 4:3, 5:4, 4:5, 3:4, 9:16,64:9等 ， ★录像回放支持 1/2、1/4、 1/8、 1/16、 1/32、 1/64、1/128、 2、 4、 8、 16、 32、 64、 128倍速快慢放 , |
| 27 | 4、辅材 |  |
| 28 | 8芯室外单模光缆 | 1) 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 4) 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5) 光纤芯数：2-12芯 6) 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7) 外护套：皱纹钢塑复合带-聚乙烯护套，MDPE，黑色 8) 允许拉伸力：长期：1000N，短期：3000N 9) 允许压扁力：长期：1000N/100mm，短期：3000N/100mm 10) 最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D 11) 敷设方式：直埋 12) 温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃ |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.0 |
| 30 | 高清成品线缆 | HDMI高清线缆20M |
| 31 | 摄像机集中供电电源 | DC12V-15A |
| 32 | 室外安防设备箱 | 尺寸：400*300*150；防水、防盗设计,散热良好,安装容易,操作方便。采用优质冷轧钢板。 |
| 33 | 光纤收发器 | 1光口4电口千兆（单纤收发） |
| 34 | SC-LC光纤跳纤 | 2米SC-LC单纤跳纤 |
| 35 | 8口光纤终端盒 | 8口（含LC耦合器，尾纤） |
| 36 | 智能LED补光灯 | 1、发光芯片采用高功率混合阵列发光技术； 2、散热系统选用高导热纯铝灯体及全方位防尘风冷式设计； 3、芯片颗数：30颗；波长：380nm-850nm，色温：6000K-7000K（其它可定制），功耗30W ，光通>3000LM，可视距离10-100米，适用环境：室内外型，电源：AC220V，补光视角：15-90度可选，防护等级：IP66； 4、控制方式：光感启动；寿命：大于5万小时、支持座装、吊装， 5、支持过压保护自恢复功能，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告证明； 6、具有智能灯光控制系统计算机软件著作权登记证书； 以上检测报告和软件著作权证书需提供加盖生产厂家公章的复印件或影印件。 |
| 37 | 室外监控立杆（含基础，3.5m） | 立杆高度3.5米;镀锌钢管立杆厚度大于6mm;材质：镀锌钢管材质,整体热镀锌材质;立杆颜色为白色.黑色等;杆子底部设有检修口,可放置摄像器材电源及避雷器等设备,外形美观,防水实用;组成部分及主要配件：立杆主体、法兰地板、造型支臂、地笼,配件：地笼螺丝、垫片、不锈钢球或避雷针。 |
| 38 | 室外摄像机防雷器（2合1） | 视频监控系统二合一网络摄像机防雷器,按照IEC标准及国家标准、多功能一体化设计,用于高清监控系统数字摄像机等设备的电源线.网络信号线的雷电浪涌防护;外壳防护材质：铝合金;外壳防护等级：IP20;保护线路芯数：电源线路、网络线路;接入方式：串联在线路和被保护设备之间。 |
| 39 | 安装辅材 | 金色软管、连接件、标签、扎带等 |

紧急报警系统

系统总体要求

在建筑内设置各种报警设备，包括探测器、紧急按钮等，通过防区模块接入总线，各条总线接入控制中心的报警主机，根据实际需求设置报警系统的控制键盘接入报警主机，使用控制键盘可以在控制中心对报警系统进行布撤防，也可以通过分子系统使用户方便对指定的子系统进行布撤防及操作。报警管理电脑设置在站房三层广播监控中心内。

1）入侵报警部分：

在安防级别较高的重点区域如票房、财务、信息机房等出入口安装双鉴探测器，探测器在获得侵入物的信号，传送到管理中心，同时报警信号以声或光的形式在电子地图上显示，使值班人员能及时形象地获得发生事故的信息。

2）求助报警部分

系统是专为紧急情况下需要帮助的残障人员而设计的呼叫系统。该系统的功能是当有人需要帮助时，按求助面板，终端显示设备会声光报警并显示呼叫的地址编号，安保人员及时解救，并用专用钥匙复位，报警解除，所有呼叫和复位都有记录。

求助呼叫系统在设计上力求安装简单，使用方便、安全。同时针对不同的应用环境，突出人性化的思想，求助按钮、声光报警装置均为专门设计，符合各种群体求助的需要。

根据国家建设规范《无障碍设计规范2012》相关要求，本次设计分别在站房一层的残疾人卫生间内设置呼叫求助系统，卫生间门口设置声光报警，监控中心可显示求助信号。

系统功能是在当需要求助时按下任一手动报警按钮，事发地点附近及中控室声光报警器动作，中央监控器弹出报警信息（求助地点、求助时间），提示某一监控地点需要帮助，相关安保人员立即到事发地点急救，急救完毕，用专用钥匙开关现场复位解除报警状态，恢复正常，中央监控器弹出解救结束信息，并记录。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警系统 |  |
| 2 | 报警主机 | 1、主机自带8个防区，最多可扩展到248个；而且可提供多种类型的报警输入和本地报警输出。 2、8个完全独立的分区，每个分区可有自己独立的键盘和报告ID码。一些键盘可以被指定成系统主键盘，它们可以对所有的分区进行控制、编程和布撤防。 3、系统最多可有400个历史事件，可在键盘上显示，或上载到遥控编程软件，按时间和日期来保存这些事件，如系统的布/撤防、报警、系统故障等。4、遥控编程软件可以对系统进行遥控编程，只要将软件安装在IBM PC的Windows平台上（或IBM兼容），利用标准Hayes制式的Modem来连接。使用远程的计算机对系统进行诊断、布防、防区旁路等。这样不仅仅能够减少现场服务的次数，而且可以更快地协助客户解决故障。 5、每个分区或者防区的标题说明可编程为一个最多为16个字母的短名，一旦被编程，它们可以显示在液晶键盘上。 |
| 3 | 控制键盘 | 1、显示的亮度、对比度和音量可控制； 2、指示标签和可拖出的薄片：提供指令标签并需要将它放置在可拖出的薄片上。薄片可以安装成从左拖出或者从右拖出； 3、三个可编的紧急按键：未被标签的紧急按键在控制主机里的预设值为火灾紧急报警。其他两个按键可以编程为一个专门的紧急键和救护键。当这些按键编程好后，可以贴上产品提供的标签。 |
| 4 | 双回路驱动 | 1、双总线驱动器，可以与控制主机配合使用； - 2、它与控制主机直接相连，并提供两条两线的总线,每条总线最多可以连接总线多达120 个多路复用总线传感器和接口模块提供双芯多路复用总线。共240个； 3、两条总线是独立工作的,其中一条总线出现故障不会影响另一条的正常工作。 |
| 5 | 单防区模块 | 1、支持1路防区输入扩展； 2、支持地址拨码设置； 3、支持最大传输距离2400m； 4、支持总线供电； 5、附带相应的模块盒。 |
| 6 | 单防区输入输出模块 | - 占用2个防区（前一个防区为防区功能，后一个防区为输出功能）； 2、不需要单独供电，继电器输出口，可以接弱电电路1A DC30V。 |
| 7 | 网络模块 | 网络报警模块，与电脑通信，上传警情至中心软件。 |
| 8 | 32路联动模块 | 1、32个继电器输出终端； 2、它们的报警输出（短路或开路）可以通过设置内部的跳针来控制，这些输出可以由主机来控制，而且可以设置为一对一、一对多或多对一。 |
| 9 | 管理软件 | 1、专用的接警中心软件，支持串口及网络设备。 2、强大的报警监察功能，实时反映系统状态和实际报警信息。 3、多媒体操作，带语音告警和电子地图显示。 4、提供方便强大的管理功能。 5、软件定义的防区与系统中实际的防区相对独立。 6、允许用户自由设置每个防区对应的实际报警主机以及相应的报警主机防区，防区产生报警消息的条件，报警是否受布防状态影响，报警发生时如何处理，使得防区功能拥有最大的可控制性。允许任意定义安全系统用户，每个用户拥有的防区个数和位置不受任何限制，便于根据实际应用灵活规划管理。并且提供用户组管理功能对用户进行分组归类管理。 7、能以用户防区状态表或地图方式对所有用户及防区的状态进行监控。不同的防区具有不同颜色的显示，地图监控状态下，不同类型的防区具有不同的形状，报警发生时对应的防区图标会动态变化。每个防区的具体资料通过鼠标单击即可显示。逻辑报警发生时可以以声音，电子邮件，短信息，监控图形变化以及联动外部设备的方式通知用户及安全管理人员。 8、提供强大的撤布防与旁路管理，除了可以进行远端系统布/撤防外，也可以对主机，可视对讲系统的逻辑防区进行用户组，用户，防区三个级别的逻辑撤布防与逻辑旁路防区操作。 9、功能强大的巡更管理功能允许用户将任意主机防区设置成为巡更检查点，设置巡更线路不受限制，每条巡更线路经过的巡更点个数不受限制，巡更线路中允许设置自动旁路防区，这样巡更时经过的报警防区可以被自动旁路，避免巡更人员触发报警。巡更的执行既可以单独指定，也可以设置在自动执行表中，每日自动执行每天相同的巡更。巡更的结果将被完全记录，巡更引起的事件可以作为系统报警处理。 |
| 10 | 吸顶探测器 | 安装高度可达 7.6 米（25 英尺），光学镜头可灵活调节，确保完全覆盖，并可定制探测范围，分离式外壳和底板，便于安装，高效 LED 指示灯和光管系统，方便步测，一步探测技术 (FSP)，微波自适应处理，360°x 21 米（70 英尺）全方位探测范围。 |
| 11 | 电池 | 12V7AH主机备用电池 |
| 12 | 声光警号 | 报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS塑胶外壳；工作电压：DC9—15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m；外形尺寸：122*73.5*42mm。 |
| 13 | 紧急报警按钮 | 86型 |
| 14 | 电源 | 给联动的声光警号供电 |
| 15 | 管理电脑 | I5-6500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 16 | 电源线 | RVV4*1.0 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 |
| 18 | 辅材 |  |

一卡通系统

系统总体要求

一卡通系统既满足车站现代化管理的需要，又满足员工、旅客、领导以及其它访客的多种需求，将使车站实现电子化管理，提高工作效率，加强站务管理。

一卡通系统主要包含以下几个方面建设内容：门禁控制系统、考勤系统、梯控系统。

1）授权发卡管理中心

一卡通管理中心服务器设置在智能化系统机房，便于统一管理所有子系统。管理中心配置一卡通发卡机。

2）门禁管理系统

在重要部位设置门禁系统，提高安全系数等级，开门状态能够被记录下来存档。

门禁系统具有对人员进出、授权、查询、统计和防盗报警等多种功能，既方便内部人员或用户的自由出入，又杜绝外来人员随意进出，提高安全防范能力。

3）考勤系统

考勤系统采用指纹、刷卡和图像抓拍多种方案组合方式，可以避免带打卡等不良行为发生，提高考勤数据的真实性。

4）梯控系统

梯控系统可以对电梯进行控制，刷卡至指定楼层，将旅客与工作人员办公区域有效的隔绝。

系统设计说明

1、、发卡管理中心

发卡中心包含卡印刷、卡发行、挂失、注销等功能。一卡通系统只设一个发卡中心，通过发卡机统一进行发卡、充值、挂失和换卡等操作，无需再到各子系统进行任何授权操作。本次设计卡片采用非接触式IC卡，发卡管理中心起到以下作用：

（1）卡片的制作（可选）

首先根据用户要求设计（或由用户提供）IC卡封面印刷电子文档（LOGO），可将卡制作成单面或双面卡的工作证、出入证、贵宾卡、临时卡等，然后交给购卡的生产厂家将相关信息印于卡的表面。

（2）个人信息及卡号的录入

本着一人一卡的原则：首先根据用户的管理要求，将人员的基本资料，如图像（照片）、姓名、性别、出生年月、职务、部门、有效期通行区域及其它资料可直接从一卡通数据库中提取，写入卡内，对该卡进行相关的授权。卡片一旦挂失、注销或过期，该卡在所有子系统都应被禁用。

（3）授权

卡片发行后，可以根据各人在不同子系统中的不同应用权限进行授权操作，分别赋予持卡人在门禁系统实施的范围内的各项功能，如开门、考勤、巡更等等。然后发放给相关人员。

2、、门禁管理系统

门禁管理系统是非接触式IC卡门禁系统的子系统之一，同时也是综合保安系统的重要组成部分，其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡，读卡器接触到卡片信息后，门禁控制器首先判断该卡号是否合法，如合法则开锁，并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开，红灯亮。

考虑到门禁系统的实时性、稳定性及联动性要求，该系统采用国际先进的系统结构，即分布式的控制结构，确保系统在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求。

系统提供出入控制读卡机，并以出入控制等级及时间组列控制出入。每个拥有权限者都有相应的出入等级和时间区别监控出入，并向中央监控计算机报告报警信息。

门禁系统应考虑可靠的电源，当发生非消防状态断电时，应能保持系统正常使用1小时。各门禁控制器可以脱机运行。

各通道门锁按照设定的时间段自动启/闭。火灾报警时应通过消防系统连锁相应区域的门或通道开启装置。

（1）系统设计要求：

      - 高集成化。整体系统集门禁可与考勤为一体。

      - 高保安性。整个系统性能稳定、安全可靠、防伪性强。冗余率大。系统具有大容量的可扩展性，如需扩展设备，不用另外增加主控部分，只需增加前端设备和现场控制单元即可。本次设计选用网络型门禁系统，具有集成化程度高，设备配置灵活等优势，整个系统可通过电脑网络对其进行管理。

（2）系统功能

1）基本功能

系统提供电子地图功能，可显示报警监视的建筑物平面图和示意图，实现无级缩放。用户可方便地生成、编辑、导入电子地图。此外，电子地图还应具备动态控制及显示功能，可对非法读卡、被控制门超过规定时间未关闭等事件自动报警，并以醒目方式自动显示报警的类型、报警点的位置等重要信息。报警点的位置通过系统软件以图形方式予以显示。

门禁系统能对所有持卡人实行分级管理，根据其身份确定各门的通行权。

门禁系统能实现对各道通门锁启闭时间的设定。

门禁系统能对各类事件和故障的信息进行实时记录，记录的信息内容包括：每次门锁开关的时间、开门卡的编号、各种报警的原因和位置。

每个控制通道具有多个时段，每个时间段控制起始值任意定义，每张卡均可设置休息节假日，一周内任意定义，可以通过软件对开门时间长度进行设定，当合法卡在授权时段外试图开门时视同非法卡处理。

掉电保护功能，在停电状态下，也不会丢失任何数据，最长保存时间10年。

提供远程检测程序及远程下载工具程序，维护人员无须到设备现场即可获知设备使用状况及进行程序更新。

2）联动功能

门禁系统能实现与火灾报警系统（FAS）的联动，如：火灾发生时，按消防要求打开相应区域的通道等。通过系统软件集成对整个门禁系统按区域划分，消防报警时自动打开相应区域门。

（3）门禁系统管理软件功能

门禁管理软件主要对门禁硬件系统进行设置调试和管理控制；通过软件设置、控制每个人员的开门权限，开门时间等；通过信息提取和查询，可以查看指定门禁所有读卡信息记录等。通过电子地图监控，可实时了解各门禁的实时状态。

门禁系统软件采用全中文界面，人机界面友好、操作简单、使用方便。

设备属性设置包括设备管理和设备参数管理。设备属性管理主要是对门禁设备的增加、删除、编辑及分组等。设备参数管理主要用于对门禁控制器的参数设备，如IP地址、地址码、门禁模式设置，并可进行初始化、测试、修改、设置时钟等操作。

1）门禁权限管理

门禁权限管理包括用户资料设置、门禁权限设备、门禁用户审查。

用户资料设置主要包括用户开门密码、胁迫密码等的设置及操作员限制。

门禁权限设置是指将用户卡号（或密码）及开门时间下载到门禁设备或从设备中删除，对于除多卡门禁（含双卡和三卡）外的设备类型，可按多人授权、多门授权和复合授权三种授权方式操作。

门禁用户审查是将设备中的用户权限与数据库中存在的权限进行一一对比，列出设备中的非法用户及数据库中存在的未下载成功的合法用户。通过此功能，一方面可删除设备中的非法用户，同时也可恢复未下载的合法用户。此功能主要用于被初始化或对权限存在疑问的设备。

2）门禁信息采集

门禁信息采集主要包括离线采集门禁信息和实时监控。

离线采集主要用来采集未开启电子地图监控时的离线数据。

实时监控不仅可实时采集门禁信息，并可以动态电子地图方式显示各门禁点的实时状态，包括常规信息、报警信息、非法信息和遥控开门。

（4）门禁系统应急措施

对于大型门禁系统，应具备完善的应急措施，以确保系统的稳定运行和出现紧急情况时符合消防和安防需求。具体措施如下：

      - 门禁系统控制器集中在配线间，通过UPS集中供电，当出现停电意外时，自动切换为UPS供电。

      - 当管理软件出现崩溃、管理电脑系统死机时，门禁系统自动转为脱机运行。

      - 在大流量人群出入口，设置门禁模式为常开，以减少人流堵塞。

      - 当发生火灾时可通过联动输出与楼宇自动化、闭路监控、防盗及消防报警等系统联动，安全有效的保障人员、财产安全。

      - 当发生匪警时可通过胁迫密码及时通知中心以降低事故的发生率。

3、考勤管理系统

（1）系统设计

考勤管理子系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一，它实现了人员上、下班签到，方便管理人员统计，考核出勤情况，方便管理部门查询、考核各部门出勤率，有效管理、掌握人员流动情况。

（2）考勤管理功能

1）基本功能

通过读卡操作，系统将自动记录并存储考勤人员的日期、时间、卡号等相关信息（即记录持卡人上、下班时间）。

2）可设置的考勤参数

参数设置内容包括：工作班次设置、公众假日设置、调整休息日、持卡人班次安排、考勤类别维护、持卡人请假登记等。可根据实际考勤情况进行设置。

工作班次设置：由于各地情况不一样和使用软件的单位不同，以及同一单位内不同部门的考勤时间不同，可设置多个不同的考勤班次（三个以上）供人员选择。工作班次设置包括迟到下限、早退上限、刷卡有限间隔时间、旷工下限、加班下限等。持卡人班次设置：可将不同的持卡人设置成不同的班次,支持自动排班,手动排班功能,各班次打卡时段支持动态提前延时捕捉加班功能。

公众假日设置对于设定的公共节假日，软件处理被认为是正常出勤调整休息日可将上班调整为休息日或将休息日调整为上班日。

考勤类别维护用于对一些请假类别进行设置，比如：事假、病假等，供持卡人请假登记时进行类别选择。

3）数据采集、处理

将刷卡原始数据存入数据库中，根据设置班次等参数对每个人员的数据进行系统处理，给出完的上下班记录。

4）数据维护、异常处理

当考勤持卡人需要补办事假、病假等手续时，要求由操作人员手动改更数据，给出正常的考勤报表。

5）考勤报表

自动生成统计报表，包括总报表、部门报表、月报表、出勤异常报表等。供查询、打印。

查询信息可按人员编号、姓名、日期、考勤点等自由排序。查询条件可选择单位、部门、考勤记录时间等。

打印报表包括持卡人在本周、本月、本年的出勤和迟到的记录。部门及单位的周、月、年出勤合计报表；异常考勤报表；原始数据报表等。

持卡人出勤报表：用于指定持卡人在一个月或者一段时间内的所有考勤信息的统计，进行持卡人每月出勤报表查询必需选择一位指定的持卡人。

部门出勤报表：是一种综合性的统计表显示该部门内所有持卡人在所需处理的日期内的考勤信息。

持卡人异常考勤报表：用于查询持卡人异常考勤信息。比如旷工、迟到、早退等情况的统计表，正常出勤的信息在这个报表不显示。

持卡人月出勤合计表：用于对每个持卡人的每个月的考勤情况进行汇总，可以很清楚、很直观的看出持卡人的月出勤情况。

持卡人信息报表：用于统计指定持卡人在某一时间段内的原始考勤信息。

库表结构可自定义，扩展性强。

具备动态模糊查询，可通过部分有效信息查询功能。

开放考勤管理系统数据库接口。

4、电梯控制系统

（1）系统设计

非接触式IC卡电梯管理系统是非接触式IC卡技术应用一卡通系统之一，该系统设计之目的是为了实现对电梯的人员进出控制，严格限制使用电梯的人员类型。

（2）系统功能

1）可设置电梯的工作状态，即电梯可设置由控制器管理刷卡；也可根据客户使用需要断开控制器对电梯的控制，由电梯设备自行控制；

2）可设置多种卡管理不同的使用人员：

①单层用户卡：读卡进入指定唯一楼层；

②多层用户卡：读卡开放指定相应楼层；

③管理人员卡：读卡开放所有需要楼层；

3）可设置楼层按钮闭合时间、访客呼梯联动电梯延时等；

4）可设置3个时间段，每个时间段起始值任意定义；

5）每个层楼都有独立的设防、撤防时间，设防时间只有有权进入相应楼层的持卡者才能乘电梯到达该楼层；

6）具有各种读卡信息、进出通行信息、报警信息等报表。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统服务器 | E5-2603V4（六核至强1.7G处理器）8GDDR4内存1TSAS7.2K硬盘*1（支持8个3.5/2.5硬盘）PERCH330RAID控制器支持RAID015，DVDRW4千兆网卡单电源导轨。 |
| 2 | 管理电脑 | I5-6500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶。 |
| 3 | 数据库管理软件 | SQL Server2012中文标准版。 |
| 4 | 操作系统管理软件 | windowsserver2012中文标准版。 |
| 5 | 一卡通平台管理软件 | 一卡通系统后台数据处理中心，具有一卡通系统软件著作权证书。一卡通平台旗下具有丰富的子系统，提供了完整的方案及人机界面。以各种公/私密算法、报文安全认证、一卡一密等多种周到严密的安全机制，为用户构建了多层次、全方位、多技术的冗余安全保障体系；以多任务自动调度机制、数据自动同步机制、面向设备与面向业务分开设计等全方位的易管理性设计，为用户日常管理提供了极大的便捷性，以标准OPC Server、Web Service服务、ADO&ODBC标准数据源等多种系统组件，为用户实现高度集成、多系统联动以及一卡通系统融入用户现有信息化系统做出了技术支撑。 |
| 6 | 客户端管理模块 | 网络版架构。多客户管理机制。 |
| 7 | 发卡器 | 1.通讯接口：USB接口，红灯表示电源，绿灯表示数据； 2.输入电压：DC5V，消耗功率：《1W； 3.使用环境温度界限-25℃-70℃。 |
| 8 | 人员感应卡 | 工作频率： 13.56MHz。可根据用户提供的图片，丝印版面，定制LOGO等。 |
| 9 | 门禁管理软件 | 网络版结构。具有实时监控；具有电子地图功能；远程维护、报表生成与查询、报警输出、操作权限管理等。具有出入口管理系统著作权登记证书。系统具有胁迫报警：防止非法人员挟持并强迫合法成员进入。强行进入报警：未经合法认证暴利开门将触动强行进入警报。开门超时报警：房门正常开启后，必须在规定的时间内闭合，否则将触动报警。防潜伏功能：合法成员进入后，必须在规定的时间内外出，否则将被禁锢在房内。方回传功能：合法成员进入后，在正常外出之前将卡片交他人使用。互锁功能：互为互锁的一组房门，同一时间只能开启其中一道房门。布防与撤防：具备自动及手动布防/撤防功能，在布防时间内，普通成员无法通行。数据冗余备份：系统支持SD卡数据冗余备份，保障正常工作及故障快速恢复。电子公告功能：软件自定义的电子公告，用户刷卡后即可在读卡器上显示该相关信息。系统联动：系统具备丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应，具备OPC等开放接口实现IBMS集成与联动。通行方式：支持刷卡、多卡、密码、卡+密码、刷卡+触发、时段常开、时段常闭等通行方式。精准的权限控制：精确控制任何成员在任何时间点上，对任何房门的通行权限及通行方式。读卡器防撬：非法拆卸读卡器将触动预设的警报。实时监控：实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件，具备视频监控、刷卡拍照、人像核对等功能，全面掌控门禁系统工作状态。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 10 | 图控报警管理软件 | 网络版结构，实时动态显示报警信息。 |
| 11 | 门禁读卡器 | 1) 通讯方式：RS485； 2) 识别卡片：M1卡； 3) 感应距离：5~10cm； 4) 电源：DC12V，电流：20mA； 5) 工作温度：-20℃~70℃，环境湿度：≤95%。 6) 输入端口：2个（TTL信号）； 7) 安装：标准86式暗盒； 8) 不同权限卡，刷卡提示声音不同； 9) 过流保护功能； 10) 投标时提供国家防爆电气产品质量监督检验中心的防爆合格证书复印件或影印件并加盖原厂印章；须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 12 | 四门控制器 | 通讯方式：TCP/IP；工作电压：12V DC，功率：300mA；四门控制器，最多可接四个门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视；处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485；开锁响应时间：≤1秒； 发生以下情况时，系统应报警（投标时提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件或影印件并加盖原厂印章）： 1、当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分实施错误操作时；2、当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；3、未经正常操作而使出入口开启时；4、出入口开启时间超过设定值时。 IC卡识读感应距离：＞5cm，投标时提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心复印件或影印件并加盖原厂印章。 |
| 13 | 二门控制器 | 通讯方式：TCP/IP；工作电压：12V DC，功率：300mA；二门控制器，最多可接二个门的双向刷卡进出；2个读卡器\2个门状态监视\2个出门按钮\电源监视；处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485；开锁响应时间：≤1秒； 发生以下情况时，系统应报警； 1、当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分实施错误操作时；2、当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；3、未经正常操作而使出入口开启时；4、出入口开启时间超过设定值时； 识读部分功能检查： IC卡识读感应距离：＞5cm； 须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 14 | 电磁锁 | 1.承受拉力：280Kg； 2.工作电压：DC12V/DC24V，工作电流：DC12V/500mADC24V/250mA； 3.带指示灯，门状态检测功能，开门方式：90度开门； 4.内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计； 5.选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 6.阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 |
| 15 | 出门按钮 | 标准86型，面板白色，外观简单大方。 |
| 16 | 梯控管理软件 | 网络版结构。系统具备严格的权限认证：在箱外读卡器上刷卡进行呼梯，进入电梯后再次刷卡，释放可达楼层的按键权限。丰富的权限管理：系统根据不同用户，可设定多个可乘电梯，对应层数、次数、时间等参数。系统控制释放：系统可以设定电梯的自由运行时间段，在所设置时间段以内系统不再对电梯进行控制，由其自由运行。实现手动控制：管理人员可以实时手动对电梯进行控制，临时打开或者关闭某些楼层的使用权限。系统脱机运行：系统正常运行时不需要操作人员实时干预，数据能保证10年不丢失。系统采用模块化接入设计：对原有的整个电梯系统的功能、特性、安全等技术，不会产生影响。系统具备集中管理机制：采用梯控系统管理软件进行发卡、楼层授权、挂失和黑名单等。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 17 | 电梯控制器 | TCP/IP通讯，可带6个按键控制器，4个箱内读卡器，72个厢外读卡器（选配）；可管理1万人，2万条记录信息；黑名单3000条，管制时区255种，周计划管制数255种，权限组255种；须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 18 | 调度控制器 | TCP/IP通讯，在多部电梯需要联动时候，必须配置；可带8台电梯控制器；须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 19 | 按键控制器 | RS485通讯，控制12层；参照EMC标准设计.须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 20 | 箱内读卡器 | 一卡一密机制，3DES及私钥算法；防拆防撬防潮防尘LED灯光指示设计；RS485通讯；读卡距离5~10cm；须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 21 | 考勤管理软件 | 网络版结构。系统具备对规律班次和无规律班次的管理功能，规律班次只需要一次性设定考勤制度，无需日常排版；无规律班次具备在多种可能的预设班次中自动套班功能。系统支持请假、出差、加班登记管理、支持记迟到、计工时等考勤管理。对加班的，可按不同的员工类别，实现提前加班、中间加班、延时加班和自动休息日加班的功能。能够实现法定节假日管理和特殊指定日的班次管理，能够实现调班、调休等管理需求。系统具备分部门权限的管理功能，在权限控制下，不同的管理人员管理不同的员工。个人刷卡记录主动上传，网络故障时可脱机运行，故障恢复时所有数据自动上传，无需人工干预。系统具备员工班次、原始记录、部门/个人日打开明细、部门/个人出勤、部门/个人出勤统计、请假、出差、加班等报表，并能够自动以报表的内容，支持报表数据的导入、导出功能。系统也可以与门禁系统的门禁点刷卡记录当做考勤记录，实现无缝连接，数据共享等。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 22 | 考勤机 | TCP/IP通讯，上电后记录实时上传；具有显示屏和按键考勤功能。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 23 | 发卡器 | 1.产品尺寸：150*92*29（mm）； 2.通讯接口：USB接口，红灯表示电源，绿灯表示数据； 3.输入电压：DC5V，消耗功率：《1W； 4.使用环境温度界限-25℃-70℃；须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 24 | 六类非屏蔽双绞线 | 与综合布线系统内容统一。 |
| 25 | 电源线 | RVV3*1.5。 |
| 26 | 读卡器线 | RVVP6*0.75。 |
| 27 | 门锁DC12V电源线 | RVV2*1.0。 |
| 28 | 出门按钮线 | RVV2*1.0。 |
| 29 | 管线、辅材 | 辅材。 |

停车场管理系统

停车场管理系统目的是为了实现车辆进出停车场的自动化管理，包括收费、判断车牌等。该系统集红外探测、车牌识别、计算机网络与自动控制技术于一体，来实现停车场的车辆全自动化管理，即对车辆出入控制、车位引导、费用收取、核查、显示及校对车型、车牌，有效地、科学地、可靠地管理。

系统设计说明

1）系统规划

系统采用视频免取卡停车场管理系统。

2）系统架构

车辆到达地下车库入口区域时，入口摄像机自动识别车辆车牌号码，并对车辆作出判断，内部车辆可自动开闸放行，车辆信息及图片自动保存数据库；临时车辆放行的同时，计时并保存入口抓拍图片到数据库。车辆离开时，出口摄像机自动识别车辆车牌号码，并对车辆作出判断，内部车辆可自动开闸放行，车辆信息及图片自动保存数据库；临时车辆缴费后自动放行，同时车辆信息及图片自动保存数据库。

3）系统功能

（1）基本功能

防水、防磁、防静电具有内部车辆、临时车辆等各种管理权限，根据要求设置成收费或不收费方式。

可脱机或联机使用，任何情况均可记录进出行车信息，当网络断开，处开脱机状态时，系统正常运行，网络联通，数据自动恢复。

可设置车位满后是否允许开闸入场，出入口闸机支持防跟车、防砸车。

（2）显示功能

支持出入口LED信息屏，显示识别到的车牌号及车辆状态；

支持出入口语音提示。

（3）车牌识别及图像对比功能

1）支持出入口自动识别进场功能，支持图像自动对比功能。对于极少数拍照后未能识别的车辆，或无牌车，支持监控中心手工录入信息后放行。离场时手工输入车牌检索已保存的照片，对比车辆后放行。

2）支持固定车辆不停车出入。

3）软件介绍

软件功能强大：基于Windows环境下的中文菜单软件，界面友好，易于操作，多级密码，权限实行分级管理。软件主要由以下几个模块组成：

系统设置：主要用于维护停车场设备设置管理及基本参数设置；

设备管理：停车场设备设置；

参数设置：停车场名称、编号；车辆类型（摩托车、小汽车、中型车、大型车等）；内（外）场车辆（两个以上停车场嵌套使用；进出口数量（Max20）；收费方式（按次收费或按时收费）；收费标准（按日收费或临时停收费标准））；

信息上传：当停车场工作于脱机方式，接通后车辆信息自动上传；

报表输出:车场信息、收费信息、通行记录、车辆信息、用户信息、脱机记录。

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车管理系统 |  |
| 2 | 1、进口设备 |  |
| 3 | 智能挡车器 | 1.通讯方式：RS485 2.外形尺寸：265*350*1042（mm） 3.工作电压：AC220±10%，50Hz，设备功耗：100W 4.运行寿命：>350万次 5.工作环境：-25℃ to 70℃ 6.高性能32位控制板采用RS485通讯标准，通讯稳定可靠，支持由管理软件直接控制起落闸。 7.产品采用高分子涂料静电喷涂工艺，特殊防水设计的箱体，确保产品在室外雨水环境的正常使用。 8.参照EMC标准设计,投标时提供CQC产品认证证书影印件或复印件并加盖原厂印章。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 4 | 数字车辆检测器 | 1、温度：-25℃～＋70℃； 2、频率：20-80KZ输出：TTL电平输出或干接点输出； 3、灵敏度：多档可调输出延时可调； 4、数字式，220v，灵敏度可调，带地感线圈。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 5 | 车牌识别与电子显示套件机 | 1、网络型200万级高清摄像机，成像清晰，图片细腻； 2、立体车牌识别，各角度进车均保证清晰、可识别； 3、LED补光灯，自动补光确保车牌清晰； 4、拍摄识别一体化结构，车牌识别一体化,有效降低施工成本、简化网络结构； 5、基于视频流的多帧图像识别，识别率准确率≥99.1%以上（投标时提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告影印件或复印件并加盖原厂印章,证明识别率）； 6、内置自动温控系统，保证各种环境下正常工作； 7、语音播报功能于一体； 8、独特的双玻璃设计，可有效避免辅助光开启时产生光晕和光斑现象； 9、豪华全铝合金氧化侧外观设计，IP66防水标准； ★10、显示16个汉子字四行LED点阵屏（显示时间日期、车牌号、余位等信息）； 11、内置防雷电路，使摄像机免受雷击及其它浪涌过电压损害； 12、视频压缩标准:H.264； 13、通讯接口:1000M自适应以太网接口1个； 14、视频输出:1000M以太网口输出。须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 6 | 2、出口设备 |  |
| 7 | 智能挡车器 | 1.通讯方式：RS485 2.外形尺寸：265*350*1042（mm） 3.工作电压：AC220±10%，50Hz，设备功耗：100W 4.运行寿命：>350万次 5.工作环境：-25℃ to 70℃ 6.高性能32位控制板采用RS485通讯标准，通讯稳定可靠，支持由管理软件直接控制起落闸。 7.产品采用高分子涂料静电喷涂工艺，特殊防水设计的箱体，确保产品在室外雨水环境的正常使用。 8.参照EMC标准设计,投标时提供CQC产品认证证书影印件或复印件并加盖原厂印章。须与一卡通平台管理软件同一品牌。 |
| 8 | 数字车辆检测器 | 1、温度：-25℃～＋70℃； 2、频率：20-80KZ输出：TTL电平输出或干接点输出； 3、灵敏度：多档可调输出延时可调； 4、数字式，220v，灵敏度可调，带地感线圈。须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 9 | 车牌识别与电子显示套件机 | 1、网络型200万级高清摄像机，成像清晰，图片细腻； 2、立体车牌识别，各角度进车均保证清晰、可识别； 3、LED补光灯，自动补光确保车牌清晰； 4、拍摄识别一体化结构，车牌识别一体化,有效降低施工成本、简化网络结构； 5、基于视频流的多帧图像识别，识别率准确率≥99.1%以上（投标时提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告影印件或复印件并加盖原厂印章,证明识别率）； 6、内置自动温控系统，保证各种环境下正常工作； 7、语音播报功能于一体； 8、独特的双玻璃设计，可有效避免辅助光开启时产生光晕和光斑现象； 9、豪华全铝合金氧化侧外观设计，IP66防水标准； ★10、显示16个汉子字四行LED点阵屏（显示时间日期、车牌号、余位等信息）； 11、内置防雷电路，使摄像机免受雷击及其它浪涌过电压损害； 12、视频压缩标准:H.264； 13、通讯接口:1000M自适应以太网接口1个； 14、视频输出:1000M以太网口输出。须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 10 | 3、岗亭设备 |  |
| 11 | 管理电脑 | I5-6500处理器4GDDR4内存1TSATA7200转硬盘DVDRW集显21.5宽屏LED液晶 |
| 12 | 停车场车牌识别管理软件 | 1、网络版管理软件，含车牌识别模块； 2、任意进口、任意出口收费； 须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 13 | 手机支付平台 | ★手机支付云服务可直接通过车牌号进行缴费，该服务也可以通过业主自有公众号、服务窗作为入口；停车费可实时进入业主支付宝或微信帐号（仅支持车牌识别且接入互联网网）。须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 14 | 扫描设备 | 扫描条形码设备。 |
| 15 | 收费岗亭 | 尺寸：1.2*1.5*2.4m； 外墙：1.0mm不锈钢板，中间层为防火保温板，内墙为3mm铝塑板； 立柱：定做半径为80mm 1/4圆弧不锈钢型材； 地板：防滑铝板； 门窗：不锈钢门窗； 顶部：1.2mm镀锌钢板倒扣焊接，玻璃胶密封，防渗水；须与一卡通平台管理软件统一品牌。 |
| 16 | 4、主要设备线材及其辅材 |  |
| 17 | AC220V电源线 | RVV3*1.5 |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 UTP |
| 19 | 光纤收发器 | 1光口4电口千兆（单纤收发） |
| 20 | SC-LC光纤跳纤 | 2米SC-LC单纤跳纤 |
| 21 | 8口终端盒（含LC耦合器，尾纤） |  |
| 22 | 管线、辅材 | 管线、辅材 |

机房工程

系统总统要求

随着计算机系统技术和设备的不断更新换代，安装计算机设备的场地技术，即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术，其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等，能充分满足计算机设备的安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命的要求，同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此，在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格，体现现代机房的特点和风貌。

中心机房施工技术要求建议参照C类机房建设，广播监控室参照C类机房建设。

本次工程智能化系统机房设计主要包括以下几个部分：

（1）装饰装修工程

（2）供配电及照明工程

（3）UPS不间断电源系统

（4）空气调节系统

（5）机房消防系统

（6）防雷接地系统

（7）综合布线系统

（8）灾害防护工程

广播监控室设计主要包括以下几个部分：

（1）机房装修系统

（2）供配电及照明工程

（3）UPS不间断电源系统

（4）空气调节系统

（5）防雷接地系统

（6）灾害防护工程

系统设计说明

本次设计的机房有站房三层的智能化系统机房，面积为34平方米；站房三层的广播室，面积为50平方米；均按照数据中心机房C级机房标准建设。

、机房装修工程

（1）地面部分

机房活动地板是个很重要的结构件之一，在活动地板上可安装各类智能化核心设备等设备，而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。此外，地板下空间可作为精密空调的送风静压风箱，通过地板上设置的送风口，利用静压复得法，把冷却空气送至智能化核心设备，保障智能化核心设备的安全运行。

机房内设备有一定的自重量，机房的防静电地板应考虑机房地板的承重要求。铝合金活动地板表面涂有防静电塑料层，负荷能力强，配合紧密，易于调整，但造价较高，宜用于要求高的机房中。复合地板表面贴有贴面，美观光滑，但容易破损，适于要求不高及临时机房。

采用抗静电全钢通路活动地板，此抗静电全钢通路活动地板外壳材料采用优质钢板，表面贴有贴面，美观光滑，负荷能力强，配合紧密，属中高档抗静电地板。全钢通路活动地板的生产符合“计算机机房用电活动地板技术条件”中有关要求。

在本方案中，中心机房、电源室、维修间、备件库、监控操作间、消防监控室地面采用600*600*35mm抗静电全钢通路活动地板，中心机房地板铺设高为+0.25米，广播监控室地板铺设高度为+0.25米，地板铺设前需对地板下楼板面进行防尘处理。

（2）顶面部分

根据机房的特点，应设置金属吊顶棚。利用其微孔作为取专用空调均匀回风的回风口作用，同时便于线路及照明灯具安装、检修，并构成吸收噪音平面。天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷2遍环保防尘漆进行防尘处理，精密空调制冷区域的天棚底面、梁及墙沿上部做保温层。

本方案中，中心机房区、广播监控室吊顶材料采用1200*300*0.8mm微孔铝质吊顶板，该铝合金吊顶板具有自重轻，耐火、抗静电、不起尘、耐老化、吸音、装饰效果好等优点，是理想的吊顶饰面材料。同时采用铝合金装饰性凹槽龙骨，使吊顶整体较为美观。

智能化系统机房内地板面到吊顶面净高保持不小于3米。广播监控室设计净高不小于3米。

顶面基层处理：在安装吊顶铝板前，机房区顶棚上部四周墙柱面、楼顶面及梁面均需先进行净化清洁、涂刷专业防尘漆。

（3）墙面部分

为了保证机房有良好的工作环境，机房墙面装修材料应能防静电、隔音、隔热，不易沾灰挂灰，不掉粉末灰渣，还应注意不要反光，色调要协调。

智能化系统机房内墙面采用彩钢板饰墙面，钢板0.5mm厚，另做保温处理。墙柱面装饰设计:机房区设计采用C75型轻钢龙骨架空安装，龙骨间距为不大于600mm，轻钢龙骨另加U38加强龙骨横撑。

广播监控室墙面刷乳胶漆。

踢脚线：机房区域内踢脚线采用1mm厚不锈钢板贴面，基层采用高密度板。

（4）门窗

智能化系统机房主入口选用钢制防火门，具体规格以实际图纸设计为准。

广播监控室入口选用钢制防火门，具体规格以实际图纸设计为准。

（5）静电防护、电磁屏蔽

在机房内由于各设备处于在一个较干燥的环境中工作，而智能化核心设备均为高频热源设备，人员的走动、磨擦、冬季的干燥、智能化核心设备显示器等诸多设备原因、操作行为很容易产生静电效应，而静电效应又会严重地干扰主机等设备的正常安全运行。为避免因静电而产生的诸多干扰，机房内核心设备系统在一个无静电磁场环境下安全运行从设计上打下良好的基础。

静电防护指标：活动地板表面为主要静电产生处，规范规定不高于1000V，本工程控制于在100V以下，吊顶板、隔墙、窗、门目前尚无确定指标，本工程限制在50V以下。

机房内电磁波场强，规范规定：在0.15MC~1.000MC频段内不大于126db，磁场强度不大于800A。在本工程所在地的外界电磁场环境下，机房内不会出现超标情况。如果考虑在未来的任何情况下，机房内电磁干扰指标均须达到标准，则应在要求中指定，做严格的屏蔽设计：六面围护结构屏蔽、电源电缆加设低通滤波设计，通风窗口采用波导设计。本工程仅在建筑装修用材和施工工艺等方面结合屏蔽功能做了综合性的考虑。

静电防护:活动地板，每隔3块地板的地板支架，用金属导线接成网络式的静电接地网络，并与静电泄放接地线接通；吊顶龙骨、板，轻质墙和护墙层的金属龙骨、塑铝饰面板，门，窗的金属框均以金属导线接通，并与静电泄放接地线接通；

上述措施除了可以防止六面围护的静电荷积聚集之外，对垂直和水平极化的电磁波具有一定的衰减能力（约20~30db）；

机房区设置具有恒湿能力的精密空调系统，将室内相对湿度控制在45~65%范围内，可有效地控制静电产生（静电电荷释放半衰期小于等于250v/s）。

、供配电及照明工程

一个完整良好的机房供电系统是保证计算机主机设备、场地设备及辅助设备运行安全的先决条件。由于计算机设备不同于一般的用电设备，故对交流电源供电质量的要求更为严格，计算机及高灵敏度的电子仪器设备对交流电的电压、频率、波形要求都很高，机房的配电设计是该机房一项重要内容，设计上采用国标的配电柜及高通断性能的开关和断路器，来保证供电系统的运行可靠，系统线路上采用标帖表明去向及功用，保证维修方便、操作灵活，管线上采用金属钢管敷设，减少机房强电的干扰，去除安全的隐患。

本机房的配电采用三相五线制结合单相三线制，用电电压指标在稳态下，达到220V+2%,频率50+0.02HZ，波形失真不大于5%，UPS系统从市电断电到UPS投入恢复供电不大于4ms。

（1）供、配电系统

计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，还要解决其它设备的用电问题。本工程主机房供电系统分为不间断电源系统和市电系统两部分。

①供电回路

UPS回路：主机房UPS供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供电，同时也为UPS后备电池充电；当遇到市电供电线路断电时，UPS后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。UPS电源主要供给计算机系统、通讯系统等，这样避免计算机系统及通讯系统因空调、照明及打印机等冲击性负载的影响，从而提高整个系统的可靠性。在设计上，各个系统的控制都采取独立控制方式，这样减少各系统的相互影响。而且在单个系统中出现故障都不会产生对整个系统的影响。

市电回路：插座、空调、照明及其他具有电冲击性及感性和容性（如打印机、日光灯等）的设备使用，对不同相位分配均衡负载。在设计上，各个系统的控制都采取独立控制方式，这样减少各系统的相互影响。而且在单个系统中出现故障都不会产生对整个系统的影响。

②供电特性

主机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等，由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递，关系重大，所以对电源的质量与可靠性的要求较高。因此对这方面的供电采用UPS电源，UPS切换具备延时功能，防止市电瞬间闪断；这样既能保证计算机设备的供电质量，又能保证不间断供电。

机房内的其它非计算机专用设备，如机房照明、空调、维修插座等具有一定感性负载的设备，这部分设备通常启动电流较大，易产生高次谐波等冲击脉冲，影响电压的稳定性，导致电压波形畸变，从而影响计算机等设备的安全用电。对于这部分供电系统设计专用市电回路供电。

在整个供配电系统设计中，严格按照“科学合理、技术先进、经济适用”的原则，考虑远期机房电源扩充，给电力供电系统留有相应的冗余量。

③设备配置

配电柜/箱均采用自动空气开关控制，设置过负荷及短路、防雷保护，主机房配电柜设有电压、电流的检测指示，并有相关的指示报警等功能，同时具有独立的零、地汇流排。配电柜/箱中的引入引出线均编上号，表明线路的去向、功用，方便控制、设备管理及检修。

（2）一般照明

根据本机房的特点，按照国家GB2887-89[计算机场地技术条件]的要求和标准以及我们的工程经验，设计时采用离地面高度0.8m处的工作照度不低于300lx并且不产生眩光的标准，机房内主要通道及主要设备处的事故照明，其照度机房内在距地面0.8m处部应不低于50lx。应急照明循主要通道及主要控制设备处加以适当布置。

照明系统的灯具采用内置高效格栅灯组成，灯具宜采1200*300mm的格栅灯盘，功率2*14W在机房内部适当位置均匀布置，使光照均匀，有效避免眩光引起工作人员的不舒适等现象。

（3）设备供电

供配电系统工程严格按照现行行业规范和设计要求施工，所有的电力电缆均采用金属线管、线槽地板下铺设。铺设每个配电回路设置单独空气开关。

①配电方式

配电柜采用放射式配电，直接配至对应的用电设备，不同类别分路控制，每一路电源采用空气开关单独控制。

服务器机柜、网络机柜、辅助设备、照明等电源线缆均采用低烟无卤铜芯线（WDZ系列），线缆线径留有20%的用电冗余。

所有电力线缆均采用JDG钢管和金属线槽地板下架空50mm安装。

②插座安装

本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量，机房内所有计算机和网络设备的电源插座均安装在地板下。

插座选型：插座采用高级彩色边框面板标准插座，两类插座按边框颜色区分，市电采用常规乳白色面板10A五孔插座，UPS采用有色面板16A三孔插座和工业连接器。

设备插座选型：机房内设备机柜全部采用PDU插座供电，数量暂按照每机柜二条PDU进行配置，PDU安装于机柜内部。

插座安装位置：辅助设备维修用电插座安装在高于地板面300毫米的墙壁上，间隔约3米一个。

③线缆选型

本工程中计算机负载配电线缆按国标并留有余量，所有线缆均采用低烟无卤阻燃系列。

普通照明及辅助插座线缆选用WDZ-BYJ2.5mm²阻燃单股铜芯线缆。

计算机设备供电线缆采用WDZYJYR3*6mm²单根多芯铜缆。

精密空调及UPS电源设备供电线缆采用WDZYJYR单根多芯铜缆。

、UPS不间断电源系统

UPS供电系统是计算机机房、智能化系统中的关键项目，是一个综合性配电系统。在这个系统中不仅要解决计算机设备、网络设备的用电问题，还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题，如安全消防系统用电等。计算机机房供电质量的好坏，直接影响计算机系统正常、可靠的运行，也影响机房内其它附属设备的正常运行，这种影响主要来自市电电网的电压、电流、频率的变化以及供电设备的质量，当电网处于过渡状态时，计算机的运行就会处于不正常的状态，电网振动在工频一周内，可能引起错误的打印输出。如果电网扰动时间较长，则整个计算机就要停机，特别是磁盘机在计算机系统中广泛的应用，对供电的频率提出了更高的要求。由于磁盘机中磁盘主轴采用感应电动机，当电网频率发生变化时，主轴的角速度就会发生变化，这可能引起信号存取的频率变化，产生错误，甚至丢失信息，所以计算机机房的建设必须要建立一个良好的配电系统。

UPS供电回路：

机房内重要设备机柜采用UPS供电；

机房内应急照明采用UPS进行供电；

广播监控室内操作台采用UPS进行供电；

智能化部分管理设备终端采用UPS进行供电。

、空气调节系统

智能化系统机房需选用高性能恒温恒湿精密空调器，确保机房空调系统长期24小时不间断运行，且空调器制冷能力留有15%～20%的余量以保证空调效果。精密空调室内机的放置，应满足机房整体气流顺畅，机柜列间冷热风道气流循环方式，送风、回风无障碍，保证机房专用精密空调可靠、稳定的运行。

具体设置如下：

在智能化系统机房设计1套制冷量不低于约18KW的精密空调。

广播监控中心设计1套3P壁挂空调。

、安全防范系统

1）视频监控

本方案设计在智能化系统机房主要入口安装摄像机，主要负责机房主要出入口及设备区的图像监视。通过图像监控管理系统进行实时录像，从而实现机房安全的无盲点的监测和管理，以及事情发生后的跟踪和查阅。同时，考虑与大楼监控的联网衔接，保证机房的安全。

2）门禁系统

设计要求：门禁系统按进门读卡，出门手动的工作方式配置。可控制非法闯入报警、门长时间未关闭报警、胁迫进入报警、门开联动输出无效刷卡报警、火警报警联动等。

、机房消防工程

1）火灾自动报警系统

本工程消防报警系统设计在智能化系统机房内安装智能烟感探测器、智能温感探测器，在智能化系统机房吊顶上、吊顶下设置二层感烟、感温探测器。各分区探测器将探测信号送至消防报警控制主机。

火灾报警与控制管路采用镀锌电管敷设，采用ZR-RVS1.5绝缘导线，消防主机采用市电供电加自备电源两种供电方式，保证机器正常工作，各消防控制区内安装的探测器将探测信号传输给报警控制主机，值班人员根据控制主机上所显示探测器编号、地址，确认该区域是否发生火情，根据相应的情况做出处理，消防报警控制主机通过联动控制模块将报警联动用信号传输至机房电源室市电总配电柜的总空开的分励控制端子，保证电源系统与消防系统的联动功能的实现。

2）气体灭火系统

根据电子信息机房设计规范要求及机房的实际情况，采用无管网自动灭火装置，灭火药剂采用七氟丙烷无毒纯净气体。

3）消防排烟系统

采用气体灭火的工作区域须设置消防排烟系统，为有效排出机房废气，在智能化化系统机房内设置1台吊装排烟风机，通过风管和排风口将废气废烟及时排除。

在气体灭火后，用于排除室内灭火废气。排气风管上设电动排烟阀，平时关闭。当气体灭火后，手动打开电动密闭阀及排烟风机，排出灭火废气。

电动排烟阀及事故排风机的开关按钮安装于所保护消防区外。

、防雷接地系统

(1)防雷系统

本次按照三级电源防雷系统进行设计。

电源第一级防雷：在引入房的市电输入总空开的下端分别安装一套三相电源防雷器。

电源第二级防雷：在机房UPS主机输入端分别加装一套三相电源防雷器。

电源第三级防雷：在机房UPS主机输出端分别加装一套三相/单相电源防雷器。

信号防雷：在光纤引入机房端，将光纤金属钢丝和光端盒做防雷接地。跨机房区域的电信号输入和输出端分别加装信号防雷器。

(2)接地系统

本工程采用联合接地方式。交流接地、安全保护地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等公用一组接地装置。机房四周用∠40*40*4mm角钢做一套抗静电保护地，将计算机设备的金属外壳、UPS金属外壳、金属地板支架、及金属框架、设施管路就近连接至该保护地，采用线径不小于6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连。并用50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子。

本机房的接地系统为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，检测合格后方可使用。

要求选用的防雷产品完全满足机房电源系统要求，经当地防雷中心验收通过发放“检测合格证”。

、综合布线系统

机房综合布线设计分服务器、存储设备、网络设备三部分考虑。

服务器、存储设备、网络设备之间采用与大楼同一品牌的六类布线产品。线路走向为：服务器设备→上走线桥架→网络列头柜；网络列头柜、网络机柜→上走线桥架→网络核心配线区。

机房每台服务器机柜内部设置一台24口六类配线架。每台服务器机柜至网络列头柜均敷设24根六类非屏蔽线缆。

综合布线系统各列机柜采用上走线桥架方式至各设备终端，实施后的综合布线系统具有很强的灵活性，满足各种不同设备联网及应用的需要，所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只需作必要的跳线管理即可。

、灾害防护系统

承重处理

在满足机房承重要求的前提下，具体参照《数据中心设计规范GB 50174-2017》对建筑与结构的要求。若机房层的承重达不到对建筑与结构的要求，需由大楼土建单位做加固处理。由于机房内设备机柜数量较多，机柜内设备也较为集中，需考虑UPS电池承重处理、UPS主机承重处理、配电柜、精密空调机柜承重处理等，采用角钢、槽钢等焊接制作承重固定支架。

防水、防鼠咬处理

- 空调下地面采用防水涂料做好防水处理，并做好恢复保护措施。

- 机房内有水源的地方采用防水涂料做防水处理，做好恢复保护措施。

- 外墙及外墙玻璃窗采用防水涂料做防水处理，并做好恢复保护措施。

- 在精密空调地板下做挡水地垄，采用防水涂料做防水处理并做好恢复保护措施。

- 机房区大楼其它给排水管道采用防水处理，并做好恢复保护措施；

- 机房内所有线缆均穿金属线槽和金属钢管架空敷设；

- 封堵好机房与外界交界处的洞孔；

- 在机房地板下部署超声波防鼠器

主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房工程 |  |
| 2 | 1）、广播室 |  |
| 3 | (一)装饰装修系统 |  |
| 4 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 |
| 5 | 全钢无边抗静电地板 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 |
| 7 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 |
| 8 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 |
| 9 | 金属天花微孔吸音铝板 | 1200*300*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB |
| 10 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 |
| 11 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 |
| 12 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 |
| 13 | 钢制防火门 | 甲级，含门锁、闭门器等配套五金 |
| 14 | 辅材 | 配套 |
| 15 | (二)供配电系统 |  |
| 16 | UPS配电箱 | 箱体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 |
| 17 | 电管 | JDGΦ20，国标 |
| 18 | 电管 | JDGΦ25，国标 |
| 19 | 金属镀锌桥架 | 200*100mm冷轧钢板表面热镀锌，国标 |
| 20 | 电源线 | WDZ-BYJ2.5mm2 |
| 21 | 电源线 | WDZ-BYJ4mm2 |
| 22 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJYR3*4mm2 |
| 23 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*6mm2 |
| 24 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY3*10mm2 |
| 25 | 墙壁插座 | 单相五孔10A |
| 26 | 地面插座 | 单相三孔10A |
| 27 | 空调插座 | 单相三孔16A |
| 28 | PDU | 容量16A，8个10A万用孔 |
| 29 | 工业连接器 | 3口16A |
| 30 | LED格栅灯 | 1200*300mm,2*14W |
| 31 | 安全出口灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min |
| 32 | 应急灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min |
| 33 | 翘板开关 | 三联单控 |
| 34 | 辅材 | 配套 |
| 35 | (三)UPS不间断电源系统 |  |
| 36 | UPS主机（10KVA 1小时） | 1、双变换工频纯在线主机三进单出10KVA一台,后备延时1小时； 2、交流输入电压380V AC±25%，输入功率因数＞0.99； 3、交流输出电压220VAC,230VAC,240VAC，过载能力105%60min,125%10min,150％60S；转换时间: 纯在线式零转换； 4、具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作； 5、大型中文屏幕显示LCD参数显示+ LED状态显示； 6、采用在线式双变换电路设计，DC/AC逆变器采用SPWM脉宽调制设计、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,内置防雷功能； 7、输入输出设有谐滤波器； 8、具有个性化的设置功能，可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，可实现冗余并机扩容，并机台数≥8台； 9、当UPS在市电断电或者市电欠压或超高压而启动电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS即自启动向负载供电，满足无人值守的需要； 10、加装SNMP卡，实现远程网络监控,可以方便地实现UPS的智能监控； 11、为方便后期维护，要求UPS主机和蓄电池为同一品牌； |
| 37 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、10h率容量不低于100AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、单只电池重量≥32KG； |
| 38 | 电池箱 | C-16，UPS专用电池箱。 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为3.2mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 |
| 39 | 电池开关 | 配套 |
| 40 | 电池连接线等辅材 | 软铜芯、铜鼻、电池连接线 |
| 41 | (四)防雷接地系统 |  |
| 42 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA |
| 43 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA |
| 44 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA |
| 45 | 空开 | 防雷保护空开 |
| 46 | 等电位连接 | 定做 |
| 47 | 断接箱 | 钢制防火 |
| 48 | 铜编织带 | 25mm2 |
| 49 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm |
| 50 | 接地引线 | WDZ-BYJR50mm2 |
| 51 | 辅材 | 配套 |
| 52 | (五)空气调节系统 |  |
| 53 | 柜式空调(含室外机） | 制冷量7200W，制热量7800W |
| 54 | 空调铜管安装 | 暂定室内机至室外机15米 |
| 55 | (六)弱电井UPS供电 |  |
| 56 | UPS配电箱 | 箱体定制，含20A/1P空开1个，16A/1P空开9个 |
| 57 | 金属镀锌桥架 | 100*50mm冷轧钢板表面热镀锌，国标 |
| 58 | 电管 | JDGΦ25，国标 |
| 59 | 电源线 | WDZ-BYJ2.5mm2 |
| 60 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJYR3*4mm2 |
| 61 | 辅材 | 配套 |
| 62 | (七)灾害防护系统 |  |
| 63 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米 |
| 64 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40厚C15细石混凝土随打随抹 3）2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） |
| 65 | 2）、智能化系统用房 |  |
| 66 | (一)装饰装修系统 |  |
| 67 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 |
| 68 | 全钢无边抗静电地板 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω |
| 69 | 风口地板 | 全钢基层，通风率≥45%，配置风量调节器，基层板防火等级：A级 |
| 70 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 |
| 71 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 |
| 72 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 |
| 73 | 金属天花微孔吸音铝板 | 1200*300*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB |
| 74 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 |
| 75 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 |
| 76 | 墙面轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，壁厚0.6，竖向龙骨间距不大于600 |
| 77 | 墙面金属复合墙板 | （1）成品厚度≥12.6mm； （2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； （3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； （4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； |
| 78 | 阴阳收边条U型卡条 | 定做 |
| 79 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 |
| 80 | 钢制防火门 | 甲级，含门锁、闭门器等配套五金 |
| 81 | 木质防火门 | 定做，含门锁、闭门器等配套五金 |
| 82 | 辅材 | 配套 |
| 83 | (二)供配电系统 |  |
| 84 | 市电配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 |
| 85 | UPS配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 |
| 86 | 电线管 | JDGΦ20，国标 |
| 87 | 电线管 | JDGΦ25，国标 |
| 88 | 金属镀锌桥架 | 300*100mm冷轧钢板表面热镀锌，国标 |
| 89 | 电源线 | WDZ-BYJ2.5mm2 |
| 90 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJYR3*6mm2 |
| 91 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 |
| 92 | 阻燃铜芯电缆（数量暂定） | WDZ-YJY4*25+1*16mm2 |
| 93 | 墙壁插座 | 单相五孔10A |
| 94 | PDU | 容量32A，12个10A万用孔 |
| 95 | 工业连接器 | 3口32A |
| 96 | LED格栅灯 | 1200*300mm,2*14W |
| 97 | 安全出口灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min |
| 98 | 应急灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min |
| 99 | 翘板开关 | 单联单控 |
| 100 | 翘板开关 | 三联单控 |
| 101 | 辅材 | 配套 |
| 102 | (三)UPS不间断电源系统 |  |
| 103 | UPS主机（20KVA 1小时） | - 双变换工频纯在线主机三进单出20KVA一台,后备延时1小时； 2、交流输入电压380V AC±25%，输入功率因数＞0.99； 3、交流输出电压220VAC,230VAC,240VAC，过载能力105%60min,125%10min,150％60S；转换时间: 纯在线式零转换； 4、具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作； 5、大型中文屏幕显示LCD参数显示+ LED状态显示； 6、采用在线式双变换电路设计，DC/AC逆变器采用SPWM脉宽调制设计、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,内置防雷功能； 7、输入输出设有谐滤波器； 8、具有个性化的设置功能，可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，可实现冗余并机扩容，并机台数≥8台； 9、当UPS在市电断电或者市电欠压或超高压而启动电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS即自启动向负载供电，满足无人值守的需要； 10、加装SNMP卡，实现远程网络监控,可以方便地实现UPS的智能监控； 11、为方便后期维护，要求UPS主机和蓄电池为同一品牌； 12、外壳防护等级：IP21，具有CMA或CAL或CNAS认证标识第三方检测机构出具的检测报告（检验报告）证明，提供加盖生产厂家印章的复印件或影印件。 |
| 104 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、10h率容量不低于100AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、单只电池重量≥32KG； |
| 105 | 电池箱 | C-32，UPS专用电池箱。 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为3.2mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 |
| 106 | 电池开关 | 配套 |
| 107 | 电池连接线等辅材 | 软铜芯、铜鼻、电池连接线 |
| 108 | (四)防雷与接地系统 |  |
| 109 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA |
| 110 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA |
| 111 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA |
| 112 | 空开 | 防雷保护空开 |
| 113 | 等电位连接 | 定做 |
| 114 | 断接箱 | 钢制防火 |
| 115 | 铜编织带 | 25mm2 |
| 116 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm |
| 117 | 接地引线 | WDZ-BYJR50mm2 |
| 118 | 防雷送检费 | 主管部门收取 |
| 119 | 防雷验收费 | 主管部门收取 |
| 120 | 辅材 | 配套 |
| 121 | (五)空气调节系统 |  |
| 122 | 精密空调机组（含室外机） | 1)风冷直接蒸发式单系统空调，送风方式：下送风上回风； 2)制冷量≧18kw，显冷量≧16kw； 3)风机数量≧1个；风量≧4500m3/h； 4）加湿罐标准配置了电极加湿或红外加湿控制系统，加湿量≧5kg/h， 5)膨胀阀采用热力膨胀阀或电子膨胀阀； 6)加热形式采用铝翅片式三级加热器，加热量≧6KW； 7)设备采用进口控制器，能够对操作和环境参数进行智能PID控制，配置RS232或RS485接口，免费提供通讯协议； 8)制冷系统采用R410a系统，制冷剂回路与风机部分完全独立，机组运行可同时维护，压缩机放置于室外机内，低噪音； 9)空调每个模块均标配新型微电脑标准图形控制器，每模块均可独立运行，无公共故障点。实现操作、观察参数及网络控制； 10)多模块并行可通过群组图形控制器，可以储存100条报警报告，以及多达三年以上的温湿度变化曲线记录。实现互相联动（标配10台），冗余备份，平均各主要部件工作时间，并可实现远程联网及楼宇控制； 11)空调采用独特的三明治式结构面板，在防火材料的两侧均加有消音、防火面板，起到了降噪减振的作用； 12）性能指标符合GB/T 19413-2010 《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》和GC009G02(C)《制冷空调设备产品诚信认证实施规则》规定的要求，具有CMA或CAL或CNAS认证标识第三方检测机构出具的证书证明，提供加盖原厂印章的复印件或影印件。 |
| 123 | 进冷媒铜管 | 含保温及配套的电源线、控制线 |
| 124 | 出冷媒铜管 | 含保温及配套的电源线、控制线 |
| 125 | 进水管 | P-PRФ25 |
| 126 | 排水管 | P-PRФ50 |
| 127 | 制冷剂 | 22.6KG/桶 |
| 128 | 延长组件 | 配套 |
| 129 | 空调二次搬运费 | 配套 |
| 130 | (六)消防自动报警与灭火系统 |  |
| 131 | 火灾报警主机 | 采用壁挂式结构；设有不掉电备份；接入不少于64点，最大容量可扩展为242个地址编码点；控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 |
| 132 | 气体灭火控制器 | 可控制1个气体灭火区；延时时间：0s---45s可调,每档5s；与控制器采用二总线连接（无极性信号二总线），与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用多线制二线连接 |
| 133 | 智能光电感烟探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA |
| 134 | 智能光电感温探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA |
| 135 | 消防警铃 | 强声报警 |
| 136 | 声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 |
| 137 | 放气指示灯 | 编码型、启动电压：DC24V；动作电流≤100mA；编码型；启动电压：DC24V；动作电流≤100mA |
| 138 | 紧急起停按钮 | 编码型、工作电压：DC19V，允许范围：DC14V~DC22V；监视电流：0mA；报警电流≤25mA |
| 139 | 单输入/输出模块 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号 |
| 140 | 外控电源 | 额定输出容量：DC24V、6A,使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露电源：主电为AC220V，内装DC24V 24Ah密封铅电池作备电 |
| 141 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea |
| 142 | 120L七氟丙烷灭火柜 | 120L单瓶组柜体；工作压力：2.5 MPa（20℃）；启动延时：0～30s；环境温度：0℃～50℃；灭火系统喷射时间≤10s |
| 143 | 氧气呼吸器 | 配套 |
| 144 | 泄压口 | 满足消防验收要求 |
| 145 | 排烟风机 | 三相电，排烟量≧3500m3/h，经省消防部门备案 |
| 146 | 排烟机电源箱 | 与排烟风机配套 |
| 147 | 排烟风管 | 1.5mm镀锌薄钢板，含保温 |
| 148 | 排烟机防火阀 | 24V，280° |
| 149 | 外墙百叶风口 | 配套 |
| 150 | 排风口 | 配套 |
| 151 | 消防检测费 | 主管部门收取 |
| 152 | 消防验收费 | 主管部门收取 |
| 153 | 电线管 | JDGΦ20，国标 |
| 154 | 电线管 | JDGΦ25，国标 |
| 155 | 电源线 | NHBV-2.5mm2 |
| 156 | 消防线 | ZR-RVS2*1.5 |
| 157 | 消防线 | ZR-RVS4*1.5 |
| 158 | 辅材 | 配套 |
| 159 | (七)机柜系统 |  |
| 160 | 服务器机柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)，符合19英寸安装规范；不含侧门。 2.机柜前后门可拆卸式结构，采用压铸130度快速拆卸铰链，前门单开，后门双开；采用弧形六角孔门，通风率不小于75%。 3.结构：柜体采用的钢板为冷轧钢板，前门厚度≥1.5mm、角轨厚度≥2.0mm，加工工艺为冷加工工艺； 4.静载承重要求：静载承重量不低于1800KG；抗震要求：参照YD5083-2005，500KG带载8、9烈度结构抗震。 |
| 161 | 侧板 | 1.规格：1100×2000 2.材质：钢板厚度不低于1.5mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹 |
| 162 | 固定承板 | 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢板； 3.用途：提供非机架式设备放置平面。 |
| 163 | PDU安装模块 | 用于安装竖向PDU，可调节。 |
| 164 | 竖向理线尺 | 用于机柜后部垂直理线。 |
| 165 | 附件包 | 1.套件种类：卡式螺母，十字螺钉；包装：40个/套；2.机柜支撑脚；4个/套。 |
| 166 | (八)综合布线系统 |  |
| 167 | 六类非屏蔽双绞线 | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2) ★ 产品传输性能支持两节点 5 米短信道，三节点 9 米短信道和四节点 14 米短信道 3) 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 4) 额定传输速率(NVP)：68% 5) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6) 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4 对 7) 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8) 护套材料：PVC ，护套外径：6.3±0.3mm时：8 倍电缆外径，安装后：50mm 10) 温度范围：安装时 0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ ★提供所投产品的智能建筑行业优质产品证书 |
| 168 | 六类非屏蔽模块 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.2 2) ★产品传输性能支持两节点 5 米短信道，三节点 9 米短信道和四节点 14 米短信道 3) 180 度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 4) IDC 采用 45 度自锁式结构交叉设计 5) IDC 材料：磷青铜 6) 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 7) 防尘盖：透明 PC 材料 8) 插头与插座插合次数：≥1000 次； 导线端接次数：≥250 次 9) 打线方式： 568A/568B 10) 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11) 最高传输频率：250MHz 12) 额定电流：1.5A（20℃） 13) 工作环境温度：-25℃～+60℃ |
| 169 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) ★ 产品传输性能支持两节点 5 米短信道，三节点 9 米短信道和四节点 14 米短信道 3)标准 19 英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 4) 端口数量：24 口，采用模块化设计，8 口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 5) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 6) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 7) IDC：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金；线缆保护盖：PC 材料 8) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 9) 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 10) 打线方式：568A/568B 11) 插头与插座插合次数：≥1000 次；导线端接次数：≥250 次 12) 最高传输频率：250MHz 13) 工作环境温度：-10℃～+60℃ |
| 170 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1) 标准 19”机架式安装 2) SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3) 高度：1U 4) 上下各 12 口理线槽 5) 厚度：1.0/1.2MM |
| 171 | 网格式桥架 | 电镀锌，300*105mm |
| 172 | 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 |
| 173 | 辅材 | 配套 |
| 174 | (九)灾害防护系统 |  |
| 175 | 配电柜承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求 |
| 176 | UPS主机、电池承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求 |
| 177 | 精密空调承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求 |
| 178 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米 |
| 179 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40厚C15细石混凝土随打随抹 3）2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） |
| 180 | 排水管 | DN50 |
| 181 | 磁性密封自闭式地漏 | DN50 |

推荐品牌一览表

| 序号 | 系统名称 | 品牌范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 华为、华三、锐捷 |
| 2 | 视频监控系统 | 大华、海康威视、宇视 |
| 3 | 无线对讲 | 海能达、摩托罗拉、建伍 |
| 4 | 入侵报警 | 霍尼韦尔、博世、GE |
| 5 | 电子巡更 | 海能达、摩托罗拉、建伍 |
| 6 | 一卡通系统 | 立方、捷顺、达实 |
| 7 | 停车场管理系统 | 立方、捷顺、达实 |
| 8 | 信息发布系统 | 鼎鹏、锐凌、创凯光 |
| 9 | 公共广播系统 | DSPPA、LAX、peavey |
| 10 | 机房工程 | UPS主机、电池：科士达、百纳德、安德力士 精密空调：克莱门特、海洛斯、RC |
| 11 | 售检票系统 | 科装智能、大漠电子、富士 |