{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["工程量清单","主要设备性能及参数"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,4,9],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,7],[7,8,9,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,7],[10,8,11,9],[12,2,12,3],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,7],[13,8,14,9],[15,2,15,3],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[17,2,17,3],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[18,2,18,3],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,2,19,3],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,2,20,3],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[21,2,21,3],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,7],[22,8,23,9],[24,2,24,3],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[25,2,25,3],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[26,2,26,3],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,7],[27,8,28,9],[29,2,29,3],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,2,33,3],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,2,34,3],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,2,35,3],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,2,36,3],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,7],[37,8,38,9],[39,2,39,3],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,2,40,3],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,2,41,3],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,2,42,3],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,2,43,3],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,2,44,3],[44,6,44,7],[44,8,44,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称：亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量","综合单价（元）",null,"合价（元）"]
[]
[]
["1","新风处理机组","室内外机连接线:0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:25A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:1989*902*668(mm)\n风 量:6000m3/h \n功 率:2.25KW \n制热量:39KW \n制冷量:56KW \n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振）、进出风管设消声器，未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
["2","多联体空调器室外机","手动开关容量:80A \n地 线:25mm2\n最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*25\n电 源:380V-50Hz \n长*宽*高:1730*825*1830(mm)\n最大运转功率:35.7KW\n额定功率:25.0KW \n制热量:100KW \n制冷量:90KW \n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
["3","新风室外机","手动开关容量:63A \n地 线:16mm2 \n最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*16\n电 源:380V-50Hz \n长*宽*高:1340*790*1635(mm)\n最大运转功率:24.8KW\n额定功率:15.76KW \n制热量:63KW \n制冷量:56KW\n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
[]
[]
["4","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:11.2KW \n制冷量:10.0KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","3.000"]
[]
["5","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:12.5KW \n制冷量:11.2KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","4.000"]
["6","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:10KW \n制冷量:9KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","2.000"]
[]
["7","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:16KW \n制冷量:14KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","26.000"]
["8","碳钢风口、散流器、百叶窗","1、名称：方形散流器,配调节阀\n2、规格：风口尺寸400*400\n3、备注：制作安装；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"个","36.000"]
["9","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板1.2厚\n2、规格、形状：矩形风管2400*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","14.690"]
["10","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板1.0厚\n2、规格、形状：矩形风管1600*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","67.200"]
["11","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板1.0厚\n2、规格、形状：矩形风管1250*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","39.880"]
["12","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板0.75厚\n2、规格、形状：矩形风管1000*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","198.530"]
["13","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板0.75厚\n2、规格、形状：矩形风管800*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","116.050"]
["14","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板0.75厚\n2、规格、形状：矩形风管630*320\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","65.550"]
[]
["15","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板0.75厚\n2、规格、形状：矩形风管630*250\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","64.060"]
["16","碳钢通风管道","1、材质、厚度：镀锌钢板0.5厚\n2、规格、形状：矩形风管320*250\n3、管件、法兰等附件等设计要求：按规范要求施工\n4、保温要求：30mm难燃B1级橡塑保温\n5、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m2","3.650"]
["17","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ38.1\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","244.320"]
["18","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ31.8\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","320.420"]
[]
["19","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ28.6\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","174.060"]
["20","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ22.2\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","313.150"]
["21","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ19.1\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","369.950"]
["22","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ15.9\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","231.520"]
["23","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ12.7\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","138.210"]
["24","铜管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷媒管\n3、规格、压力等级：φ9.5\n4、连接形式：卡压连接\n5、保温要求：20mm难燃B1级橡塑保温\n6、备注：未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","314.030"]
["25","塑料管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷凝水管\n3、规格、压力等级：DN80\n4、连接形式：承插\n5、未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","10.000"]
["26","塑料管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷凝水管\n3、规格、压力等级：DN50\n4、连接形式：承插\n5、未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","86.150"]
["27","塑料管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷凝水管\n3、规格、压力等级：DN40\n4、连接形式：承插\n5、未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","53.530"]
[]
["28","塑料管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷凝水管\n3、规格、压力等级：DN32\n4、连接形式：承插\n5、未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","139.480"]
["29","塑料管","1、安装部位：室内\n2、介质：冷凝水管\n3、规格、压力等级：DN25\n4、连接形式：承插\n5、未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求",null,"m","172.860"]
["30","分户计费系统","1、名称：分户计费系统\n2、型号：实现每户商铺电量的分别计费\n3、备注：中标单位根据现有图纸深化设计，含深化及施工等所有费用；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"项","1.000"]
["31","脚手架搭拆","脚手架搭拆",null,"项","1.000"]
["32","工程系统检测、检验","空调通风系统调试",null,"项","1.000"]
[null,"合计",null,null,"元"]

{"sheet":"主要设备性能及参数","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[11,2,11,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,2,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主要设备性能及参数"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量"]
[]
[]
["1","新风处理机组","室内外机连接线:0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:25A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:1989*902*668(mm)\n风 量:6000m3/h \n功 率:2.25KW \n制热量:39KW \n制冷量:56KW \n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振）、进出风管设消声器，未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
["2","多联体空调器室外机","手动开关容量:80A \n地 线:25mm2\n最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*25\n电 源:380V-50Hz \n长*宽*高:1730*825*1830(mm)\n最大运转功率:35.7KW\n额定功率:25.0KW \n制热量:100KW \n制冷量:90KW \n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
["3","新风室外机","手动开关容量:63A \n地 线:16mm2 \n最细的电源线径 (mm2)(20m 以下):5*16\n电 源:380V-50Hz \n长*宽*高:1340*790*1635(mm)\n最大运转功率:24.8KW\n额定功率:15.76KW \n制热量:63KW \n制冷量:56KW\n备注：含设备基础（采用橡胶减震器(垫)隔振），未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","5.000"]
[]
[]
["4","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:11.2KW \n制冷量:10.0KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","3.000"]
[]
["5","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:12.5KW \n制冷量:11.2KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","4.000"]
["6","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:10KW \n制冷量:9KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","2.000"]
[]
["7","空调器(四面出风嵌入式)","功 率:0.19KW \n制热量:16KW \n制冷量:14KW \n室内外机连接线:3*0.75mm2 \n地 线:2.5mm2 \n室内机电源线:2.5mm2(<20m)-4.0mm2(<50m) \n保险丝:15A \n电 源:220V-50Hz \n长*宽*高:840*840*300(mm)\n备注：带冷凝水提升泵,扬程大于850mm；吊装设备采用橡胶减震器减震；未尽事项参照相关规范要求施工，需满足业主及设计要求；投标单位需勘察现场综合现场因素合理报价，中标后相关价款不予调整；",null,"台","26.000"]