临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目招标文件

项目编号：BZJK-2020-054号

招标单位：亳州市公共交通集团有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

目录

第一章 招标公告.....................................................................1

第二章 投标人须知.................................................................5

第三章 评标办法.....................................................................11

第四章 采购内容及产品参数.................................................16

第五章 合同条款.....................................................................17

第六章 投标文件格式.............................................................18

第一章 招标公告

临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目招标公告

一、招标条件

本招标项目为临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目（项目编号：BZJK-2020-054号），招标人为亳州市公共交通集团有限公司，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行自主公开招标。

二、项目概况与相关事项

（一）项目地点：临漳公园公交首末站位于林溪路与科技路交口西北角；城北驾校公交首末站位于汤陵北路北侧、老君大道（规划路）东侧，城北驾校对面。

（二）招标范围：以项目清单及技术参数要求为准，充电桩设备采购、电缆采购与埋设、运营管理系统、平台监控系统、调试、检测、成品保护、验收、交付相关资料、质量保修、产品保险等移交给甲方或甲方指定单位。

（三）质量标准：符合国家、行业、地方现行相关规范合格标准，满足发包人要求。

（四）工期：自合同签订之日起至40个日历天内完成。

（五）招标控制价（含税）：按固定总价方式报价，人民币大写：叁佰零叁万元整（小写：3030000.00元）。投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包含设备采购、运输、安装、调试、检测、验收以及国家规定的增值税税金等全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。

（六）标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且营业范围包含投标产品的制造或销售；

（二）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）；

（三）投标人须具有充电桩设备的研发制造能力，或经特许授权（代理商参加投标的，必须出具相关企业对本项目出具的唯一授权书）；

（四）有依法缴纳税收的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三年的企业财务状况；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。投标人须提供相关网站查询结果截图，并加盖投标人公章放入投标文件中。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 采购要求（投标人必须响应，否则视为无效投标）

1.中标方所有的充电数据接口要免费共享使用；

2.中标方要协调原充电桩企开放已装充电桩数据接口；

3.所有数据接入使用方现有的调度系统、ERP等平台产生的费用由中标方支付。

4.投标人所提供的产品、设备须满足“第四章”采购清单及产品参数的要求。

五、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com）自行下载招标文件及其它附件。

六、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月6日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

八、联系方式

招 标 人：亳州市公共交通集团有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：石工

电    话：15055805585

招标平台：亳州交控集团法务部（招投标中心）

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工

电    话：0558-5190035

亳州市公共交通集团有限公司

2020年10月29日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 项目概况 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 参照相关法律法规、国家发改委印发的《标准招标文件》有关规定执行。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不分包 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告、第四章采购内容及发包人要求。 |
| 1.12.3 | 偏离 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改及补充发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清、修改及补充等将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式 | 招标文件的澄清、修改及补充在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 按固定总价报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目按固定总价报价，超过控制价作为无效投标处理。最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）陆万元整，（小写）60000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2020-054号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 1.中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还； 2.投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； 3.投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； 4.投标人在投标有效期内撤回投标文件的； 5.国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：是 是否要求现场述标：是，要求投标人现场演示手机APP和系统平台的功能（演示样品需满足招标人要求） 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 证书的复印件或扫描件，加盖投标人单位公章，装订入投标文件中。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：亳州市公共交通集团有限公司 开标地址：亳州市谯城区药都大道1289号 临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目投标文件 招标项目编号：BZJK-2020-054号 在2020年11月6日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年11月6日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求投标人提交履约保证金： ☑要求 履约保证金金额：中标价的10% 履约保证金的形式：汇款、转账或银行保函。中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款、转账或开具保函，否则招标人有权选择第二中标候选人中标。中标人履约结束、验收合格后，无息退付履约保证金。 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，验收合格后10个工作日内退还全部履约保证金（无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位； （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：说明：投标人须知细则参照国家发改委印发的《标准招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价部分：35分 项目实施方案：10分 企业实力： 17分 企业业绩部分：15分 企业软件能力： 8分 售后服务方案：15分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 |  | 投标报价（35分） | 取所有有效投标人报价的算术平均数作为评标基准价，若有效投标人大于或等于5家，则去掉最高价和最低价后取算术平均数作为评标基准价。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣1.5分。不足1%部分按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留两位小数）。 若评标委员会认定该投标报价低于成本价的，可以否决其投标。 |
| 2 |  | 项目实施方案（10分） | 提供针对本招标项目完整详细的且科学可行的项目实施方案： 1.项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施，有详细、明确的验收方案，实施方案安排合理、可行。本项满分4分，评委根据投标文件对比，酌情给分，方案科学、完善、针对性强的得4分、合理、可行、细节待完善的得2分、欠合理、可行性较差、基本满足本项目需要的得1分，没有不得分； 2.制定科学、合理、规范的平台测试方案，包括测试方法及结果认定办法。本项满分3分，评委根据投标文件对比，酌情给分，方案科学、完善、针对性强的得3分、合理、可行、细节待完善的得2分、欠合理、可行性较差、基本满足本项目需要的得1分，没有不得分； 3.制定科学、合理，适应不同层次使用人员的平台操作培训方案，包括培训讲师安排、培训课程计划执行、培训规范制定等方案，评委根据投标文件对比，酌情给分，方案科学、完善、针对性强的得3分、合理、可行、细节待完善的得2分、欠合理、可行性较差、基本满足本项目需要的得1分，没有不得分。 |
| 3 |  | 企业实力（17分） | 1.产品先进性：投标产品取得省级或以上认定的高新技术产品认证证书（充电桩类）的得3分； 2.提供有效的发明专利证书（充电桩类），每提供一份得1分，满分3分； 3.投标人每具有一项自主知识产权（充电桩类），得1分，满分3分； 4.投标人具有国家认可的产品检测机构（具备CMA及CNAS资质）出具的360KW或以上直流充电机检验报告得3分； 5.企业资信评估A等级认证的得1分，AA等级认证的得3分，AAA等级认证的得5分； （须提供上述相关证明材料复印件加盖公章件放入投标文件，否则不得分） |
| 4 |  | 企业业绩（15分） | 1.2017年1月1日至今，投标人每提供一个单项销售合同中直流充电桩功率至少360KW及以上供货业绩的得2分，最高得6分。 2.2017年1月1日至今，投标人每提供一个单项销售合同金额在300万以上的得3分，最高得9分。 （业绩合同以合同签订时间为准。投标人须提供业绩合同复印件，加盖单位公章并装订入投标文件中） （以上业绩重复计算，合同业绩信息须能体现评审要素，以合同签订时间为准） |
| 5 |  | 企业软件能力（8分） | 投标人应具有自主研发、制造充电设备及后台监控系统的能力： 1.有关于充电桩后台监控系统的软件著作权，且管理平台支持后台监控得2分。 2.有充电桩主机控制器软件著作权，且管理平台支持后台控制得2分。 3.有充电APP苹果和安卓端软件著作权，且支持APP扫码充电得2分。 4.有充电微信小程序软件著作权得2分。 （须提供上述相关证明材料复印件加盖公章件放入投标文件，否则不得分） |
| 6 |  | 售后服务方案（15分） | 1.免费维保期3年，承诺每增加一年免费质保期加2分，满分10分； 2.对采购人提出维修保养技术指导等方面的响应程度及便利性：投标人有专业的维修服务队伍、制定出详细售后服务方案、安全管理制度。具备随时响应维修服务能力，2小时内做出服务响应，并在8小时内到维修现场，一般故障在12小时内修复，重大故障在24小时内修复，依据投标文件提供售后服务方案。 评委对上述方案进行详细评审，项目实施方案科学、完善、针对性强的得5分、合理、可行、细节待完善的得2-3分、欠合理、可行性较差、基本满足本项目需要的得1分。没有的不得分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。要求投标报价低于（小于）招标人发布招标控制价为有效报价，否则视为不以中标为目的的报价，不进入评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会投票确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）项目实施方案：见评标办法前附表；

（3）企业实力：    见评标办法前附表；

（4）企业业绩部分：见评标办法前附表；

（5）企业软件能力：见评标办法前附表；

（6）售后服务方案：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价部分：见评标办法前附表；

（2）项目实施方案：见评标办法前附表；

（3）企业实力：    见评标办法前附表；

（4）企业业绩部分：见评标办法前附表；

（5）企业软件能力：见评标办法前附表；

（6）售后服务方案：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）国家发改委发布的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”细则中第1.4.3款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对项目实施方案计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对企业实力部分计算出得分C；

（4）按本章规定的评审因素和分值对企业业绩部分计算出得分D；

（5）按本章规定的评审因素和分值对企业软件能力计算出得分E；

（6）按本章规定的评审因素和分值对售后服务方案计算出得分F；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 采购清单及产品参数

采购清单：

| 临漳公园公交首末站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分体式直流充电桩 | 360KW一拖六 | 套 | 3 |  |
| 2 | 分体式直流充电桩 | 360KW一拖五 | 套 | 1 |  |
| 3 | 分体式直流充电桩 | 360KW一拖七 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电缆沟铺设预埋 |  | 项 | 1 | 含预埋设计施工 |
| 5 | 变压器到充电机电缆 | YJV3*150+2*95 | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 6 | 充电机到充电枪电缆 | YJV2*95+50 | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 7 | 低压施工 | 电缆放线、防火泥封堵等 | 项 | 1 |  |
| 8 | 充电桩基础 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 充电桩安装接线 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 信号线缆 |  | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 11 | 视屏监控 | 充电区域照明无死角 | 项 | 1 |  |
| 12 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 个 |  | E类场所A类火灾规定配备 |
| 13 | 标识标牌 | 警示标志、信息标牌 | 项 | 1 |  |
| 14 | 售后服务 |  | 项 | 1 | 免费质保3年 |
| 15 | 其他 | 其他辅材及措施费 | 项 | 1 |  |

备注：临漳公园首末站充电桩车位共30个，其中西侧19个，东侧11个。

| 城北驾校公交首末站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分体式直流充电桩 | 360KW一拖六 | 套 | 3 |  |
| 2 | 分体式直流充电桩 | 360KW一拖七 | 套 | 3 |  |
| 3 | 电缆沟铺设预埋 |  | 项 | 1 | 含预埋设计施工 |
| 4 | 变压器到充电机电缆 | YJV3*150+2*95 | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 5 | 充电机到充电枪电缆 | YJV2*95+50 | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 6 | 低压施工 | 电缆放线、防火泥封堵等 | 项 | 1 |  |
| 7 | 充电桩基础 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 充电桩安装接线 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 信号线缆 |  | 项 | 1 | 符合国标要求，根据现场情况以实际工程量报价 |
| 10 | 视屏监控 | 充电区域照明无死角 | 项 | 1 |  |
| 11 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 个 |  | E类场所A类火灾规定配备 |
| 12 | 标识标牌 | 警示标志、信息标牌 | 项 | 1 |  |
| 13 | 售后服务 |  | 项 | 1 | 免费质保3年 |
| 14 | 其他 | 其他辅材及措施费 | 项 | 1 |  |

备注：城北驾校首末站充电桩共39个，其中西侧19个，东侧20个。

平台操作硬件清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 55寸LCD 拼接屏 | 4 | 块 |  |
| 2 | 电脑终端 | 英特尔 酷睿i5系列，主频3.2GHz 8GB DDR3；24寸显示器240G固态硬盘，集成显卡。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 顶部LED屏 | P3.75 双色LED屏，30CM*300CM含免费发布操作软件平台。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电脑工作台 | 高度0.75米，深度0.9米，宽2.4米，底柜0.6米。整体冷轧钢板，实木台面及侧板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电脑办公椅 | 耐用型皮质电脑办公椅 | 3 | 套 |  |

PC端

| 主要功能 | 功能模块 | 具体功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 运营商管理 | 运营商管理 | 运营商信息的注册与管理以及运营商状态的设置。 |
| 场站管理 | 场站管理 | 场站的注册以及场站信息的查询，支持对场站信息进行编辑、删除、状态设置。 |
| 充电桩管理 | 充电桩管理 | 管理充电桩的数据信息，可查看即时状态、远程控制启停。 |
| 订单与财务管理 | 用户管理 | 管理订单的收费、退费、强行中止订单等 |
| 统一接入标准 | 各家设备接入 | 提供设备接入的统一标准协议，由各运营商或桩企自行接入； |
| 系统运营管理 | 运营管理 | 收费、管理等系统规则的设置 |

App端

| 主要功能 | 功能模块 | 具体功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 地图查询充电站 | 地图查询充电站 | 通过地图模式以用户位置为中心查看附近的可用充电站位置。 |
| 充电站列表 | 充电站列表 | 除了地图模式外还可以通过列表形式展示出所有电站信息，如电站名称、位置、距离用户当前位置有多远，并根据距离进行排序； |
| 充电站导航 | 充电站导航 | 支持进行导航服务，带领用户到达指定充电站。 |
| 查看电站详情 | 查看电站详情 | 查看充电站详情信息，包含电站名称、位置、电桩充电类型、数量等。 |
| 查看充电桩状态 | 查看充电桩状态 | 查看每个充电桩编号、当前是否为空闲状态； |
| 收费标准 | 收费标准 | 查看电桩的收费标准； |
| 开启充电 | 开启充电 | 用户插枪后点击“充电”按钮后即可开始为车辆进行补电，开启订单同时计算充电度数和费用。 |
| 断开充电 | 断开充电 | 点击“断开”按钮后系统会切断电源并结束充电订单，停止计费； |
| 实时充电信息 | 实时充电信息 | 用户通过APP可以实时查看车辆当前充电度数以及产生的充电费用。 |
| 支付充电费 | 支付充电费 | 充电结束后用户需要支付充电费用，否则下次将无法使用。 |
| 查看历史充电记录 | 查看历史充电记录 | 查看历史充电记录，点击后可以查看每次充电详情。 |
| 申请开具充电发票 | 申请开具充电发票 | 查看充电历史记录，未开具发票的记录可以申请开发票，申请后由相关管理人员进行审核，通过后会将发票提供给申请人； |

技术参数及要求

（1）分体式群充直流设备，每组充电机单枪平均功率不得低于设备总功率/枪数，单枪最大功率不得低于150KW，全部采用国标250A充电枪，线径80MM²充电枪线（充电机到充电枪底部露出位置）为6米；

（2）如车型或电池更新，应免费升级设备保证正常使用；

（3）充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足300V-750V；

（4）充电公用系统平台

建设具有亳州公交统一标准的充电公用系统平台，用于解决多家充电运营商、多座充电场站，场站充电设备分属多家桩企的复杂情况，改变运营管理繁琐、效率低且成本高等问题。运营平台应实现PC端平台功能接口及App端功能接口所有功能需求，APP分自主使用和社会使用两个功能区，自主使用仅查询功能，社会使用须具备上述接口所有功能。公交充电桩运营平台建成后运营平台及密钥属亳州公交所有，建设方要终身提供免费升级及维护服务。

（5）技术规范及标准：

| 序号 | 标 准 号 | 技术规范及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 4 | GB/T 18487.1-2005 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 附录B |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | NB/T 33004-2013 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 8 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 9 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 10 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 11 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
| 12 | GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |

（6）直流充电桩技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相380V（-15%，＋15％）AC |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±2% |
| 3 | 单枪平均功率 | 根据拖带充电枪数，不低于设备总功率/枪数 |
| 4 | 额定输出电流 | 0--250A |
| 5 | 结构形式 | 分体群充式 |
| 6 | 环境温度 | 不高于50℃，不低于-20℃ |
| 7 | 额定频率 | 50Hz±2% |
| 8 | 额定交流输入电压波动范围 | 380V±15%（323～437V） |
| 9 | IP防护等级 | IP54 |
| 10 | 标称输出电压 | 300V-750V |
| 11 | 输出方式 | 一机多枪、智能分配电流 |
| 12 | 单枪最大功率 | 不低于150kW |
| 13 | 功率因数 | ≥0.99 |
| 14 | 综合效率 | 满载时，效率应大于等于93%。 半载及以上，效率应大于等于92%。 |
| 15 | 电流谐波总畸变率 | ≤5% |
| 16 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 17 | 输出电流误差 | 电流≥30A时，≤±1%； 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 18 | 稳压精度 | ≤0.5% |
| 19 | 稳流精度 | ≤1% |
| 20 | 输出电压纹波系数 | ≤1% |
| 21 | 均流不平衡度 | ≤5% |
| 22 | 噪声要求 | ≤ 65dB |
| 23 | 负载调整率 | ≤1% |
| 24 | 电磁兼容要求 | 符合GB/T 19826-2014中5.4的要求。 |
| 25 | 操作方式 | 手机APP、本地触屏操作、平台管控 |
| 26 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 27 | 海拔高度 | ≤2000m |

第五章 合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州市公共交通集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 设备安装及调试完成可以正常使用后，验收合格后10日内付款50%；按照甲方要求完成运营平台建设，验收合格后10日内付款至97%；余款3%作为质保金，质保结束后一次性付清。 注：招标人付款前，中标人须提供等额增值税专用发票，否则招标人有权拒绝付款。 |

合同内容由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第六章 投标文件格式

临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目投标文件

项目编号：BZJK-2020-054号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、项目方案

六、资格审查资料

七、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（含税）（其中，增值税税率为         ），工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      ，质保期      年。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、项目方案

包括但不限于项目实施方案、售后服务方案

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 总设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的复印件，加盖投标人公章。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总设计负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或有必要提供的资料。