安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修工程施工招标

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2023-012号

招标单位： 安徽安海新环境科技有限公司

编制日期：2023年3月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................10

第四章 合同条款及格式.........................................................16

第五章 工程量清单.................................................................17

第六章 图纸.............................................................................18

第七章 技术标准和要求.........................................................19

第八章 投标文件格式.............................................................20

第一章 招标公告

安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修工程施工招标招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修工程

（二）资金来源：自筹资金

（三）招标人： 安徽安海新环境科技有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修工程位于亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼第三层，建筑面积约1800平方，主要从事以环境检测和环境咨询为主的第三方检验检测业务。

（二）招标范围：1.本项目图纸、工程量清单及招标文件范围内的实验室相关系统工程的施工，主要包含但不限于：实验室建设、实验室消防、实验室废气处理工程、实验室废水处理工程等内容，包括但不限于项目范围内所包含的暖通工程、装饰装修以及配套的给排水等工程施工。

（2）承包范围内相关工程的预留、预埋、开孔、恢复、封堵等；

（3）投标人须为本项目提供交钥匙服务，具体施工内容以设计图纸、工程量清单为准。

（4）强弱电工程不在本项目实施范围内。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

（四）计划工期： 60日历天。

（五）最高投标限价（含税）： 1455425.96元 ，按固定总价报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；

（二）具有建筑装修装饰工程二级及以上专业承包资质且具有有效的安全生产许可证资质；

（三）项目负责人具备建筑工程或机电安装工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全考核合格证书B证，无被亳州市市本级及县区各行业主管部门或公共资源交易监管部门限制投标的不良行为记录（有效期内），未在其他项目上任职，或虽然在其他项目上任职，但承诺本项目中标通知书发放后，10个工作日内，且在合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约，且符合注册建造师执业管理办法规定；

（四）提供2020 年 1 月 1日以来（时间以合同签订日期为准） 年至今企业类似项目业绩 不少于1 个，以竣工验收时间为准。类似项目业绩指：单项合同金额90万元（金额以合同签订金额为准）及以上的已完工类似实验室装饰装修相关工程施工业绩（上述业绩的施工内容中须包含通排风空气处理的供货及安装内容）；

注：投标人所提供相关业绩中须能体现实验室的相关施工内容 （包含通排风空气处理的供货及安装内容）且为单独的实验室施工 合同业绩，若合同中无法体现，投标人须提供结算资料或业主单位 出具的有效证明材料。类似的实验室业绩指的是下述类型之一：高 校教学、医学、食品、药品检验检测、检验检疫所用等。

- （五）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （六）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动；

（七）本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

（八）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2022年1月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

四、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）：2023年3月29日9时00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金： 20000元 （人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人： 安徽安海新环境科技有限公司

地    址： 安徽省亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼

联 系 人： 邵工

电    话： 19956910760

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽安海新环境科技有限公司

2023年3月17日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要☑ 需 要□，提供 年至 年经审计的财务状况表。 3、其他要求： （1）技术负责人：具有建筑工程或机电安装工程（专业类别），二级及以上注册建造师执业资格。 （2）本工程拟派专职人员的具体资格和数量要求： 施工员： / 人； 质量员： / 人； 安全员（可兼职）： / 人； 项目负责人应附建造师注册证(或建造师临时执业证）、职称证（如有）、安全生产考核合格证（B类）、缴纳养老保险的复印件。 技术负责人应附职称证、缴纳养老保险的复印件。 专职人员应附缴纳养老保险的复印件。 如上述注册证、执业证、考核证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位出具正在变更的证明。项目负责人及项目管理人员缴纳养老保险的单位应为投标单位。 养老保险须提供 2022 年 1 月以来在投标单位已缴纳的任意3个月的养老保险证明（指养老保险管理单位出具的养老保险证明，加盖养老保险管理单位的公章或电子章；投标时将原件、复印件或扫描件制作在投标文件中）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.11 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要☑ 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额： 20000元 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2023-012号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份、副本4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址： 招标人： 安徽安海新环境科技有限公司实验室装饰装修工程投标文件 项目编号：BZJK-2023-012号 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价款的 / % 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程竣工验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | 否 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：30分 企业荣誉：15分 投标报价：30分 其他评分因素：25分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 施工组织设计评分标准 （30分） | 内容完整性和编制水平 （2分） | 内容完整，方案合理、科学的得2分；内容存在一般缺陷，方案可行的得1分；内容存在重大缺陷，方案不可行的得0分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （10分） | 1.各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 优得3-5分，良得1-3分，一般得0-1分，差得 0分。 2.对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 优得3-5分，良得1-3分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （ 4分） | 施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 优得2-4分，良得1-2分，一般得0-1分，差得 0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （ 2分） | 结合本工程特点，依据投标人提出的确保安全生产的管理体系与措施进行评审。 优得1-2分，良得0.5- 1分，一般得0-0.5分，差得0分。 |
|  |  | 售后承诺 （5分） | 1.售后服务方案科学合理，措施详细、完善， 具有针对性和可行性的得3分；售后服务方案基本完善，措施比较详细，具有一定的针对性的得2分；售后服务方案内容需要进一步完善的得1分；差或未提供的不得分。 2.设备故障响应时间在 24小时之内，能提供三年及以上免费售后服务的，得2分；设备故障响应时间在48小时之内，能提供两年及以上三年以下免费售后服务的，得1分；设备故障响应时间在48小时之内，能提供一年及以上两年以下免费售后服务的，得0.5分；设备故障响应时间在48小时以上，或提供免费售后服务低于一年的，不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （ 5分） | 结合本工程特点，依据投标人提出的工程进度网络计划及保证措施进行评审。 时间分配合理，措施详细完善，具有针对性和可行性，提前结束工期10天以上的得5 分；工程进度表完善、具有可行性，提前结束工期5天以上的得3分，措施有所欠缺得 1分；差或未提供的不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （ 2分） | 劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需要。 优得1-2分，良得0.5-1分，一般得0-0.5分，差得 0分。 |
| 2.2.4 （2） | 企业荣誉评分标准 （15分） | 企业类似业绩 （8分） | 2020年1月1日至今，投标人每具有一个合同签订金额在90万元及以上的类似实验室装饰装修工程施工业绩（上述业绩的施工内容中须包含通排风空气处理的供货及安装内容）的得2分，最高不超过8分； 注：①业绩须提供中标通知书、合同证明材料，业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同签订金额为准； ②投标人所提供类似实验室业绩中须能体现实验室的相关施工内容（包含通排风空气处理系统的设备供货及安装内容的）且为单独的实验室施工合同业绩，若合同中无法体现，投标人须提供结算资料或业主单位出具的有效证明材料； ③上述类似实验室业绩须为下述类型之一： 环境、高校教学、医学、食品、药品检验检测、检验检疫所用; ④资格评审业绩不予计分。 |
|  |  | 企业获奖 （7分） | 投标人曾获市级及以上行政主管部门颁发的装修装饰工程施工或实验室相关奖项或荣誉的，每提供1项市级1分、省级的2分，本项满分7分，多分不计。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （30分） | 偏差率 （30分） | 取所有通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价，得分计算公式如下： 得分=（评标基准价/投标报价）×30 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 （25分） | 技术性能指标 响应情况 （15分） | 1.投标人投标设备技术性能指标全部符合招标文件第七章技术标准和要求的得15分。 投标人投标设备技术性能指标每有1项出现负偏离的扣2分，最低扣至0分。 注：招标文件供货要求标有“▲”的条款为关键技术参数，投标人必须相应或优于响应，否则其投标无效。 |
|  |  | 合理建议 （5分） | 根据投标人针对本项目的合理化建议具体可行，对项目试试友谊进行综合评分，方案具体可行、全面完善得5分，方案具有一定实操性得3分，方案一般或者不提供不得分。 |
|  |  | 履约信誉 （5分） | 投标人具备第三方企业信用评价机构出具的AA级《企业信用报告》的得3分； 投标人具备第三方企业信用评价机构出具的AAA级《企业信用报告》的得5分。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业荣誉计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽安海新环境科技有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 工程无预付款，竣工验收完成，且建设单位委托的工程造价咨询机构出具竣工结算审核成果文件后30个工作日内，招标人依据竣工结算审核结果向中标人支付至审定工程量对应工程价款的97%； 余款3%作为质量保证金，无质量问题发生或质量问题已处理的情况下，质保期满后10个工作日内，招标人向中标人付清余款（本金无息）。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| 3 | 工程质量缺陷责任期 | 自竣（交）工验收合格之日起2年。 |
| 4 | 其他 | 材料市场价格波动产生的一切风险由中标人承担，中标后，招标人不予调整材料价差。项目管理人员不得擅自变更和离岗，擅自离岗且未办理书面请假手续的行为给予罚款 |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： / 。

3. 其他说明

/

4. 工程量清单

详见附件。

第六章 图纸

1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见图纸 |  |  |  |  |

2. 图纸

详见附件。

第七章 技术标准和要求

本项由招标人在招标方案中提出，主要为项目概况、质量要求、适用技术规范、施工工艺、工期、竣工验收以及其他发包人要求等内容。

1.本说明中提出的技术方案仅为参考， 如无明确限制， 供应商可以进行优化， 提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的） 服务方案， 且此方案须经评标小组评审认可。

2.成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

- 一、设计施工要求

1、供应商须根据环境实验室的建设要求、特点以及相应科学原理，按业主给定的现状平面图、 深化设计图纸，以安全、实用、美观、经济、环保为原则。投标人须自行探勘项目现场、仔细了解研究项目实际情况，考虑项目各项风险内容。

- 要注意生物安全、消防、通风等专业设计及实施。对施工中所有设备要求符合国家的相关标准，涉及国家规定需要有设计和（或）制造的许可和（或）资质要求的设备，须有符合国家有关规定的单位进行制造。

本项目包含实验室和公共办公区域施工、消防工程，不包含强弱电工程。

2、深化设计施工要求

相关法规、管理条例和技术标准、行业标准(不限于以下)：

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)；

《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210)；

国家及相关部门规定的环保及节能方面的标准和规范；

国家规定的标准和规范， 有新标准的按新标准执行；

相关行业标准和规范，按最新版执行；

《生物安全通用要求》GB19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004

《采暖通风与空调调节设计规范》GBJ19-87

《洁净室厂房设计规范》 GB 50073-2001

《洁净室施工及验收规范》 (JGJ71-90)

《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)

《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 (GBJ50254—50259-96)

《建筑电气安装工程质量施工验收规范》（GB50303-88）

《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》（HJ 865—2017）

3、其他有关规定：

成交供应商使用的标准未在本采购文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若成交供应商使用的标准在本采购文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

4、材料选用

① 设计使用材料的品种、规格、性能应符合国家科研实验室现行有关标准的 规定，并应有产品合格证、材质证明书。

② 严禁使用国家明令淘汰的材料。

③ 成交供应商设计使用的各种材料要求达到环保 E1 级，大量使用的主材料要有厂家相关送检报验合格证。

④ 要求成交供应商施工中大量使用的主材料，须在购买前须将样品送业主审核批准后方可购买、购买后的主材进场前还要业主进行检验方可进场。

⑤ 耐腐蚀、防火和防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有 产品合格证、检验报告和出厂证明。

⑥ 所有材料在 3 年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在 3 年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。

5、项目管理要求

成交供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工， 并无条件地接受业主对施工质量的监督和管理。

成交供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。成交供应商在工程施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时， 业主 将向成交供应商索赔。

成交供应商施工阶段，应做好防范措施，做到无燥音、灰尘污染，不妨碍他人通行。

6、成交供应商应提交详尽的项目实施过程结果资料文件。

# 二、技术参数

## （一）《给排水安装》技术要求

1、管道通用要求

▲1.1 采用的塑料管及管件用同一厂家生产的管材和配套管件，并应具备质量检验部门的产品合格证和卫生部门的认证文件。

1.2对各公用介质分系统管路的工艺流程和管道布置进行审核和优化，并对其设计和施工质量负责；

1.3普通区域穿过彩钢板时，采取有效的密封方式（加装护口盘）并做好密封工作；

1.4洁净区穿墙管必须采用304不锈钢蘑菇头净化套管；

1.5管道的安装要考虑到连接简洁、顺畅，并且安装、检修、操作方便，还要考虑到安全和视觉美观要求；

1.6所有管道焊接完毕后均需进行试压，压力至少应为工作压力的1.5倍；

1.7 使用水的房间设置地漏；

2、给排水系统：

2.1普通区给水管路应采用PPR材质，排水管路应采用PP材质；

2.2洁净区给水管路应采用304卫生级管道，排水管路采用PP材质，洁净区并符合GMP对排水管路的要求；

2.3排水系统管道的设计和安装需符合建筑给排水设计规范GB50015的要求

2.4阀门的型号、规格应符合设计要求，并应有合格证

2.5阀门启闭灵活，阀杆无歪斜。对安装于主干管上的阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力，或遵照《管子与管路附件的公称压力和试验压力》（GB 1048）规定进行

2.6非主干管上阀门应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，作耐压强度试验，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验

2.7阀门搬运时，不得随手抛掷。现场保管时，应按型号、规格整齐排列，不得叠压。阀瓣应处于关闭状态，两端敞口应用塑料板或纸板封堵，给水管道安装完成后需要进行试压测试，并提供相关的记录

2.8 排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道。

2.9 排水管道接入专用排污系统，不能同生活污水共用管道。

## （二）《装修装饰工程》技术要求

1、PVC地面

▲PVC地板及焊条满足或优于以下技术参数（提供证明材料加盖制造商公章佐证）。

1.1实验室：PVC地面（颜色、质量以业主方确定的样品为准）

1.2地坪采用PVC同质透心卷材，PVC走廊采用分色上墙100mm高；

1.3PVC 地板卷材:要求板面平整光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致、并符合设计要求及有关技术标准规定。耐磨等级：T级；防火等级：Bfl s1；防滑等级：R 9；耐磨等级：T级；防火等级：Bfl s1；防滑等级：R9；

①耐磨抗压好： 透明UV层较厚，具有超强的耐磨性及抗冲击性，表面不易损伤，能保持室内环境历久如新压力下，不会产生断裂、脱胶或永久性凹陷。②柔韧性好：生产、运输、施工过程中都可很好保持其整体性；正确安装PVC塑胶地板，在环境气温和温度正常变化范围内，不产生霉变、干裂；不是 很重的冲击和结构的变动不会引起地板的断裂，长期保持其地板的整体性。

③防尘性能佳： PVC 塑胶地板使用压缩工艺， 密度较高；且在生产过程中经 过高质量的砑光处理，使成品具有更高的硬度和更好的光泽。在长时间、高流量 的使用过程中表面不起扬尘。

④静音性能强：透心系列地板在隔音方面达到较高的水平，能隔绝2-4dB的噪音，能提供安静的环境,特殊的工艺结构使得最大限度的降低走动时带来的 噪音，与实木地板比较明显减少噪音。

⑤抗化性能佳：PVC塑胶地板原料组成中含有极高的石英含量，经过广泛 的化学测试，表现稳定对酸、碱、清洁剂等化学物质有良好的抗化性。

⑥满足防火要求：达到国家阻燃性能B级以上，获得防火标志产品认证。

⑦防水要求：材料吸水率低，不产生霉变防潮及耐热性-中间有玻璃纤维层使产品具有尺寸稳定性，在温热的环境下，也不易变形和腐。

⑧易清洁卫生：产品使用压缩工艺， 密度较高,表面进行 UV 处理，具有防 污，易清扫的特点；地材施工可采用热熔焊接缝，形成无缝连接，避免地砖缝 多和容易受污染的弊病。

2、瓷砖地面

2.1800*800瓷砖地面（颜色、质量以业主方确定的样品为准）

3、洁净板隔墙

3.1墙板墙板采用 50mm 厚的岩棉手工彩钢板。芯材为岩棉切条

3.2密度不得低于 100kg/m³；四周用 0.8mm 镀锌钢板边框封起；

3.3彩钢板表面为标准 0.5mm 厚白灰色的宝钢、扬子江钢板，表面覆上塑料保护膜，以防运输或安装过程中，表面刮花颜色。墙板表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒。

3.4板厚度δ=50mm；

3.5彩钢复合板防火极限符合国家相关规范要求。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。壁板与顶板无需对缝处理；

3.6壁板安装前必需严格放线，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板倾斜扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。墙壁与地面结合处，安装时须采取可靠密封措施，防止液体在不同工艺间相互渗透或影响彩钢板。隔墙与地面采用铝合金U型槽连接，每300mm需用膨胀螺栓固定；

4、微生物室洁净板吊顶

4.1顶板：采用采用50mm厚的单面玻镁（5mm)岩棉手工彩钢板。

4.2密度不得低于 100kg/m³；四周用0.8mm镀锌钢板边框封起；

4.3彩钢板表面为标准0.5mm厚白灰色的宝钢、扬子江等钢板，表面覆上塑料保护膜，以防运输或安装过程中，表面刮花颜色。墙板表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒。

4.4板厚度δ=50mm；

4.5彩钢复合板防火极限符合国家相关规范要求。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。壁板与顶板无需对缝处理；

4.6吊挂、锚固件等与主体结构和楼面、地面的联结件的固定。吊顶应按房间宽度方向起拱，使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶周边应与墙体交接严密；板缝缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为2-3mm。；

5、铝扣板吊顶

5.1轻钢龙骨或木龙骨支架必须进行防火阻燃处理

5.1.1按吊顶平面套图图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000 mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

5.1.2不上人的吊顶，吊杆长度小于1000 mm，可以采用Φ8膨胀螺栓的成品吊杆，如果大于1000 mm， 应采用Φ10的吊杆，还应设置反向支撑。

5.1.3 上人的吊顶，吊杆长度小于1000 mm，可以采用Φ10的成品吊杆，如果大于1000 mm，还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接，制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上。

5.1.4吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。

5.1.5 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm，否则应增加吊杆。

5.1.6 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。吊杆不得借用设备的支撑吊架。

5.1.7 膨胀螺栓应做拉拔试验

5.1.8边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定 在预埋木砖上；如为混凝土墙（柱），需用膨胀螺栓固定

5.1.9 主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300 mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

5.1.10 罩面板与龙骨链接必须牢固紧密

5.1.11设备口、灯具位置必须按板块对称或居中布置，开孔位置需增加吊杆补强，开口边缘整齐，户口严密不漏缝，排列横竖顺直，整齐美观.

- 门窗部分

- 实验区域以及办公大厅采用玻璃门，办公室以采用实木复合烤漆门，净化室门均采用彩钢板门， 需开视窗。实验区域有其要求的，按照其要求选用材质。

6.1门框：钢制门框；装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构，提高气密效果；表面烤漆（颜色可调配）处理，底部带扫门条。

带双层内圆外圆玻璃视窗，内含干燥剂防止产生水雾；同玻璃表面与门板双面平齐，边框处密封胶密封，密封胶要求均匀一 致。

6.2 玻璃：

6.2.1选用的玻璃产品应符合《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行【2003】2116号），国际标准GB/T9963-1998《钢化玻璃》及GB116142009《平板玻璃》。

6.2.2玻璃必须估计温差、应力和视觉扭曲的效果，必须结构完整、无破坏性的伤痕、针孔、尖角或不平直的边缘；当受到天气影响的时候，玻璃必须不会产生过大温差应力及引至破裂。

6.2.3 玻璃切割要求尺寸准确，安装槽要清洁，没有任何灰尘和其他有害物质，所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出。所有框架的结构调整需在安装玻璃之前进行，所有密封剂在完工时要清洁、平滑。

6.3门铰链采用洁净不锈钢铰链，厚度不小于 3mm，保证平滑连接。

6.4门周边为特殊刚性密封结构，门底部带自动升降扫地密封条，

6.5保证门有良好的密封。

### 7、实验室主体隔墙

7.1本工程的墙体和天花在符合总体设计要求及有关规范的前提下，墙体采用石膏板。且在房间之间加双层玻璃，整体空间透亮、和谐。各房间有特殊要求的，按照其标准要求进行施工。如微生物室、臭气浓度室、危险废物暂存间、试剂室等。

7.2天花的吊顶下表面距地面净高度不低于2.40米，要求能上人安装和检修，所有阴、阳角都必须有 R≥50mm 的圆角过渡。

7.3 对于实验室指定放酸缸区域做强化防腐处理。

7.4 墙面防水:聚氨脂防水涂料2遍。

## （三）《实验仪器台、柜》技术要求

▲符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，标准中检测项目及要求，并提供检测报告、合格证。根据平面图划分的功能区域， 实现各功能区域的最低使用要求详见图纸。

1、边台、中央台、仪器台：

提供中央台、边台、仪器台等 配套结构单件图或单个品类效果图等深化设计图实验台应满足以下标准：

1、台面：采用12.7mm以上厚国产黑色实验室专用实心理化板，为保证更好的承重及抗弯曲性能，边框加厚至25.4mm；前缘为方圆边。台面积水易清除。有耐强酸强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。

*1.4.2[柜体]：柜体采用钢木结构，无机前处理室采用至少8mm厚pp板材。

1.4.3[结构]：拆装式。

2、实验台配套设备

2.1.1 PP水盆：选用实验室专用高密度PP材质，至少7mm厚，一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP 反水弯，防止水管阻塞功能,并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀， 有一定的韧性，玻璃器皿突 然滑落不易破碎。水槽两旁，水槽对面，需安装挡板。

2.1.2水龙头：实验室专业三口鹅颈龙头，采用优质软管连接，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，304不锈钢或非金属材质，禁止使用含铜材质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关达20万次，静态最大耐压35Pa。可对水流进行微量调节， 带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。外部为抛光铬带透明环氧树脂喷涂，耐酸碱腐蚀。

2.1.3滴水架：采用高密度PP板背板，ABS 滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节，至少配置27个滴水棒。

2.1.4台式洗眼器：主体: 加厚铜质。洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶， 出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

2.1.5紧急冲淋装置：304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦，涂层为高亮度环氧树脂涂层；采用焊接式管道连接，阀门采用陶瓷阀芯，可单独拆卸维修的专业产品，冲淋器装置既不会因为有螺纹连接或磨损问题导致产品质量隐患且产品更容易拆装。

冲淋器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢或PP材质；

2.1.6挡水板：水槽后侧位置和靠后墙位置须加装挡水板，防止水花四周飞溅，高度100-250mm，材质为有机玻璃或实芯理化板，厚度≥8mm,外漏直角须做圆弧处理。

2.1.7 传递窗

物品传递窗、污物传递窗皆为常规型，带机械连锁、紫外线灭菌装置。

2.1.8 塔式电源盒

采用国标五口10A插座面板配国标BV2.5；绝缘材质，防酸防腐，耐划痕。外面大方，美观，简捷实用，配置于操作台上。一组电源盒内含两个五口电源插座；包含台面开孔；

3、药品柜/试剂柜：

提供结构单件图或单个品类效果图等

pp材质，上下柜门备有安全双门锁，加强管制药品。柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置加强型PP立柱。层板四周设有防溢漏立边，层板可调，可根据需要任意调节高度。门板采用厚PP聚丙烯原料板制作，焊枪无缝式焊接，上柜门采用厚透明钢化玻璃视窗。绞链把手塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

4、天平台：

面板：主体采高品质1.2mm +/- 0.07mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧须设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

台面：40mm以上厚大理石，颜色均匀，稳定性好。

调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

5、通风柜：

提供结构单件图或单个品类效果图等深化设计图

5.1.1通风柜类型：通风柜为变风量型，应能有效地配合VAV排风系统进行操作；

5.1.2气流设计：排风设计要符合流体力学及空气动力学原理，确保气流顺畅、平稳通过，防止柜内气流产生紊流，排气分布均匀且无死角；

5.1.3面风速设计：面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；

5.1.4通风柜风压：通风柜风压(压损)：应不大于90Pa

5.1.5烟雾流动：视烟雾流动显示：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出；同时配备新风补入口

5.1.6框架结构：采用8mm象牙白系列PP板材，经CNC数控机床，自动折弯折边处理，折弯厚边缘无毛刺，不伤手，光滑自然有光泽。双层结构，自支撑坚固构造。外层为8mmPP板材，内层为抗腐蚀内衬材料；

5.1.7通风柜台面：采用至少20mm厚陶瓷台面，四面边缘蝶形一体成型光滑无孔，结构坚固致密，耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，色泽均匀，抗高温，易清洁，设有水槽孔或小杯槽孔；

5.1.8通风柜移门：移门使用厚度至少5mm透明贴膜钢化玻璃(耐氢氟酸、高氯酸腐蚀)，重量轻， 滑轨为抗腐蚀PVC材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露；安全推拉门把手方便使用者上下扶手施力，以符合人体工学要求。移门拉手材质为跟柜体同材质蓝色拉手，移门采用双配重设计，可自如开启并停定于任意高度，有防断落设计结构。配重悬吊使用内置钢丝同步带。视窗静音平缓移动；应在合适的高度设置有限位开关。

5.1.9导流板及内衬材料：通风柜内衬材料应为采用8mm象牙白系列PP板材，经CNC数控机床，自动折弯折边处理，折弯厚边缘无毛刺，不伤手，光滑自然有光泽。

5.1.10下柜体：采用8mm象牙白系列PP板材，经CNC数控机床，自动折弯折边处理，折弯厚边缘无毛刺，不伤手，光滑自然有光泽。双层结构，自支撑坚固构造。外层为8mmPP板材，内层为抗腐蚀内衬材料。

5.1.11调节地脚：材料采用聚氯乙烯防腐材料，高强度可调地脚（可调节≥20mm～40mm），具备耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳；

5.1.12电气设施：照明：220V荧光照明灯，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置下方应使用5mm厚安全玻璃面板密封与柜体内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。照度800Lux以上。电气设施安装在通风柜的外侧立柱上4组品牌防水插座220V，≥10A。产品出厂前插座预先与通风柜漏电保护器电箱连接，现场再与供电设施连接。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，如有特殊需要，按照要求预留380V插座

5.1.13液晶开关：采用液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，照明开关，电源开关、风阀调节。

## （四）《通风自控》技术要求

▲1、排风VAV变风量阀和控制器，变风量阀须提供具有省级或以上检测机构出具的检测报告并加盖鲜章。

1.1变风量蝶阀针对化学实验室的特殊要求设置快速变风量调节阀，具有高速反应，气密性高的特性，变风量排风蝶阀参数要求：要求阀门为压力无关型的变风量控制阀，实测流量值；阀体采用高度防腐PP材质，，一体成型工艺，叶片与阀体之间采用咬合式高密闭性工艺，保证运行时无啸叫声。采用高速电动执行器，24V激励电压，全行程<2.5秒；阀体工作压差：50～1000Pa；风量控制精度：±5% ；面风速值可设定，噪音低于55分贝。

1.2全钢通风柜控制器：通风柜控制操作显示器，操作显示器釆用彩色液晶触摸显示面板，可显示至少下列数据：实时面风速、排风量、视窗高度、运行状态、工作模式等参数，并能进行相关参数设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作，支持位移控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后维持面风速恒定。

操作显示器具备通风柜排风启/停、紧急排风、通风柜照明启/停等功能。通风柜运行时，若发生面风速异常、紧急排风、柜门开启过高等状态，操作显示器立即报警，所有报警的状态及故障原因可在显示屏报警区域上显示，支持有线485或以太网通信功能，可与其它控制显示设备进行通讯，实现对有关参数的显示和设置等功能。

1.3位移传感器：高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。行程范围为0～1200mm，适用于通用通风柜调节窗；轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝；测量精度：优于0.25mm；可重复性：优于0.12mm。

2、实验室变风量通风控制系统设计总则

2.1确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.3~0.7m/s。控制浓度≤0.5mL/m3，响应时间1s，面风速偏差≤±20％，噪声≤60dB（A）

2.2房间最小换气次数——适当的换气量控制，化学实验室换气次数不小于8次/小时，紧急通风或事故通风时换气次数不小于12次/小时。

2.3为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求。

3、系统控制目标与风量设计

3.1局部排风控制：通风柜面风速保持在0.3-0.7m/s左右。通风柜控制的响应时间在1s以内，面风速达到稳定时间在3s以内。

3.2设计风量：1.5米台式通风柜设计排风量： 300-1500CMH；1.8米台式通风柜设计排风量： 400-1800CMH；试剂柜设计风量：100CMH；万向抽气罩设计风量：300CMH；原子抽气罩设计风量：500CMH

4、排风风机

4.1控制原理说明:

4.1.1采用定静压控制方法，控制排风机组变频运转。根据风机功率特性，当风量增大或减小时，风机管道静压相应减小或增大，因此在风机排风主管道上设置管道静压传感器，通过控制器和变频器调节风机转速，维持管道静压，从而调节系统在原静压状态运行，当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。

4.2控制方式实现：

4.2.1每条排风道末端的排风机组包括一台排风机，使用风机变频控制，实现智能动态变风量控制，并按照“联备结合”的方式运行。

4.2.2控制器收到一个来自BMS的指令或一个干接点信号输入后，从预定的最低频率开始启动，连续不断地增加输出信号直到风机地运行速度能满足系统对静压的要求。控制器探测到静压变化之后，立即改变风机转速维持风道到静压的设定点。

4.2.3排风控制系统由一套PLC可编程控制器，一个管道静压传感器、1台风机变频器，一个变频控制柜（箱）组成。

4.3系统具有以下功能特性：

4.3.1直接测量并上传当前管道内的静压值。

4.3.2实时监测排风机组管道静压，能在0.1秒内检测到静压变化并发出控制信号，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5Hz；当排风终端变化时调整时间<4秒。

4.3.3自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。

4.3.4不正常情况下，声光报警。

4.3.5控制风机各项运行模式的自动切换，包括工变频切换、远程启停、模式切换等。

4.3.6具备夜间工作模式。

4.3.7就地键盘操作及功能显示屏。

4.3.8具备意外紧急排放功能。

4.3.9面板显示管道内的压力变化。

4.3.10支持就地控制与远程监控功能。

5、新风机组

5.1主要控制内容

5.1.1组合式新风机组变频控制系统。

5.2控制目标

5.2.1组合式新风空调机组的控制

5.2.2初效过滤段压差报警

5.2.3新风机运行状态检测及故障报警

5.2.4新风机的变频控制

5.2.5联锁：新风机与送风阀状态联锁；水阀、与新风机状态联锁。

5.3新风机组的控制方案

5.3.1初效过滤段压差报警

5.3.2在过滤器前后安装压差开关检测初效过滤段的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在工作站中显示过滤器阻塞报警。

5.3.3新风机运行状态检测及故障报警

5.3.4采用压差开关检测新风机运行状态，冷热水阀均取其位置反馈信号，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在工作站报警。

5.3.5新风机的变频控制

5.3.6新风机组为变频控制。根据测量送风管内适宜位置处的静压力，通过变频器控制风机启停及转速，自动调节风机工频以保证测量点的静压稳定不变，达到变频节能的目的。在送风主管道内适宜位置处设置静压传感器，实时监测新风机组管道静压，通过控制器和变频器自动调节新风机组风机转速，维持测量点的静压稳定不变，对静压变化的响应时间小于0.1s，在终端送风阀不变化的状态下，频率波动<0.5Hz；当终端送风阀变化时调整时间<4秒。通过变频器控制启停及转速。转速控制回路的控制目标为各子系统的末端静压（差），使新风系统中的蝶阀的前后压差保持在其正常工作范围内。控制采用PID控制方式，设定目标值现场确定，初始转速现场确定。

## （五）《实验室暖通系统》技术要求

1、实验室排风管道工程

▲1.1排风管道采用优质耐酸碱腐蚀的阻燃型PP均采用PP材质，需加风阀及控制阀，风管及风阀必须提供具有CMA的GB24841-2012质量检测报告及UL94-2020材质阻燃检测报告并加盖鲜章。

1.2当排风管道通过不同防火分区时需材质加工制作而成，加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）的规定确定。本项目风管、风阀设计防火阀，防火阀采用70℃常开防火阀，所有防火阀均带消防信号输出，防火阀需提供消防认证。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀。

1.3所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

1.4风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内

1.4.1安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70℃常开防火阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，防火阀安装时气流方向应正确，保证阀板转动灵活，连接风管不变形，安装时应设有单独的支吊架。

1.4.2支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

1.5排风风管连接采用法兰式

1.5.1风管穿过需要封闭的防火防爆墙或楼板时，应设预埋管或防护套，其钢板厚度不应小于1.6mm。对于保温风管，保护壳与风管之间的间隙尺寸为保温材料厚度，保护壳端面与墙或楼板底平齐，比楼板面层高30mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿楼板处一般由土建做向上翻口，宜在翻口处设风管支座，结合预留孔封板一起施工。

1.5.2软管连接：主要用于排风风管与排风设备间（通风柜，万向抽气罩，不锈钢抽风罩等）的连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。

1.6通风管道、辅材

1.5.1为了保证实验室的试验环境安全，实验室排风管制作PP材料，必须保证全新材料制造。

1.5.2风管材料应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件；风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：按清单厚度执行，小于500风管两头法兰，大于500小于800三道法兰加固，正常内支撑加固，大于800小于2000风管三道法兰外加内支撑2道，需确保风管的正常使用，因风管质量原因造成的返工损失由供方承担；风管厚度按国家相关标准。

| 圆形风管 |  | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径D | 板材厚度 | 长边尺寸b | 板材厚度 |
| D≤320 | 4.0 | b≤320 | 4.0 |
| 320<D≤630 | 5.0 | 320<b≤500 | 5.0 |
| 630<D≤1000 | 5.0 | 500<b≤800 | 5.0 |
| 1000<D≤2000 | 8.0 | 800<b≤1250 | 8.0 |
|  |  | 1250<b≤2000 | 10.0 |

1.5.3矩形风管必须为自动焊接且纵向焊缝≤2条，焊缝应饱满，焊条排列应均匀、美观，保障焊缝不开裂，宽边大于600mm的风管需适当加固。风管之间连接采用焊接方式，风管与阀门相连允许法兰结合（必须加5mm法兰胶垫，连接螺栓为塑料材质）。风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净，并用塑料薄膜及胶带封口以备安装。

1.7室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能。

1.8风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置，水平管应保持一定的坡度，坡向室外立管。风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。

1.9 所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作，要求外形美观、牢固、耐腐。风管水平安装时的固定支架间距应做到：风管直径或长边尺寸≤400mm时，固定间距不应大于3m；风管直径或长边尺寸>400mm时，固定间距不应大于2m。风管垂直安装时，固定间距不应大于2.5m。

2、消声器

2.1 消声器壳体采用不小于10mm厚玻璃钢材质一体成型；或采用不小于10mm厚阻燃PP板焊接成型，所有焊缝需做到两面焊（最后一道焊缝可只焊一面），必须牢固、光滑；消声器整体应有足够的强度，须在系统压差2000Pa下不发生任何变形，不漏风。

2.2 吸声棉采用超细玻璃纤维棉，并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板之间，吸声棉层厚度为100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，有防止下沉的措施。

2.3消声器所有材料均应符合设计规定的防火、防腐要求。

2.4消声器要保证排风机运行时有良好的消声效果，满足室内噪音小于60 dB（A）。

2.4.1管道安装完毕后，在标准允许范围内管道遮挡可拆卸式封闭，确保实验室美观。

2.4.2其他各项施工要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的有关规定。

▲2.4.3通风系统：风管、风阀均采用PP材质，需加风阀及控制阀，风管及风阀必须提供具有CMA认证的GB24841-2012质量检测报告及材质阻燃检测报告并加盖鲜章。

3、实验室新风、洁净工程

3.1新风、洁净风管

3.1.1风管采用优质镀锌钢板，由甲方查验后方可施工。施工破坏镀锌层的所有位置（钻孔，拉 铆，咬口处），防腐，咬口处涂胶密封。

3.1.2风管法兰采用角钢法兰，法兰角钢规格尺寸规格按国标执行，并提供出厂材质确认证明材料，法兰角钢须除锈防腐，防锈底漆二遍。

3.1.3风管漏风量检测：首先采用逐段保温前漏光检测法，送风后采用测量各洁净室风量及系统总送风量来计算出系统漏风量，扣除消声器及调节阀等附件的漏风量就是风管的漏风量。空调系统总漏风率指标≤3%。

3.2风阀

3.2.1风阀采用镀锌板材质内表面及阀片，要求密闭良好，采用蜗轮蜗杆调节方式，可以实现无极调节，即旋转到任意角度时都可以停止，外侧配有角度调节指针，调风量压差时方便，满足规范要求（防火阀），并有开关及开度指示。风阀采用镀锌板材喷塑。

3.3HEPA及静压箱

3.3.1有洁净要求的房间送风口设置静压箱和高效过滤器，静压箱出风口有钢板喷涂散流板，并带有 PAO 测试口。无洁净要求的房间设置铝质方形散流器。静压箱板为碳钢材质喷涂处理，吸顶式安装，侧面吊杆式固定。外框与顶板交接处双面封闭；高效过滤器与静压箱采用螺杆压紧式液槽密封。高温环境和低湿环境需考虑液槽干燥融合等不密封情况，特殊区域可以选用密封垫密封。厂家需提供过滤器的过滤效率、初阻、终阻、容尘量等合格证明，净化区域高效过滤器过滤采用 H14、厚度 90-220mm。高效过滤器连同静压箱整体安装后泄漏率不得超过 0.005%。

3.6空调机组

3.5.1空调系统由投标人负责采购，投标人负责空调系统冷媒管、冷凝水管安装及通风管路施工；

3.5.4换气次（25-40次）数根据规范和参照图纸要求;

3.5.5温度：洁净室（无菌区）内温度18—24°C；特殊区域按具体要求设置。

3.5.6湿度：相对湿度不可高于65%。（低湿区域安装除湿机，不包含在本次招标范围。）

3.5.7气流速度：回风口≦2.5m/s，层流系统在其工作区域必须均匀送风，风速为0.45m/s（±20%），应有数据证明层流的状态并须验证。

3.5.8压差：洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于15Pa。设计压差≥20Pa。根据工艺要求，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度。压差梯度≥10Pa。特殊区域按具体要求设置。生物安全柜开启后C级洁净区必须绝对正压。

空调机组的大小需要由投标人根据现场位置进行复核确认，现场无低温水与蒸汽供应（加热采用电加热，换热采用风冷机）

4、净化空调要求

▲4.1空调系统采用风冷式恒温恒湿机组；应提供的检测报告。

4.2投标人提供的设备必须是未使用过的最新版本成熟机型的，运行安全、技术先进、可靠性高、节省空间、便于安装和维护、高效节能、自身自动控制性能高、耐用，品牌可靠度和信誉度好、故障率低、社会口碑好的产品。

4.3机组及附属设备的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合国家和有关行业技术标准，需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件，交货时应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

4.4各区域房间技术指标符合相关要求

4.5组合式空气处理机组及配套设备

4.6空气处理部分结构须为无框架结构，采用榫头互扣密封。

空气处理部分箱体应有良好的气密性，机组内静压为700Pa时，漏风率不得大于0.16%；机组内静压为1000Pa时，漏风率不得大于0.5%；机组内静压为1500Pa时，漏风率不得大于1%。

4.7空气处理部分箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接，投标人须提供箱体结构原理图。箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于4mm/m。

4.8空气处理部分箱体面板保温层采用聚氨脂发泡，保温厚度50mm，密度不低于50 kg/m3，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标EN1886的TB1级以上，传热系数应达到欧标EN1886的T1级以上。投标人应提供设备防止结露及消除冷桥的技术措施。

4.10室外压缩部分：

4.10.1风冷冷凝器设计，换热器采用高型翅片设计，提高机组换热效率，降低盘管阻力，更节能。

4.10.2采用全新高压腔直流变频压缩机，实现电机高效，最佳供油，使得压缩机在宽工况下的运行高效。

4.10.3采用高效的油分离器以及高效的模糊回油控制技术，确保机组回油可靠。

机组智能判断模块以及压缩机的运行状况来调整压缩机的运行状态和频率以实现自动均油。

采用两次过冷技术，增加过冷度，降低管路阻力，提高电子膨胀阀的稳定性，增大机组的配管长度。

采用高效直流风机电机，能效提高35%以上，噪音降低3-5dB（A），实现低噪音高能效的目的；

4.10.4环保冷媒；

4.10.5微电脑控制：高精度控制，回风工况机组可实现温度±0.3℃，湿度±5%，全新风机组可实现温度±1℃，湿度±10%，有实用新型及发明专利；

4.10.6彩色触摸屏，全中文显示；

4.10.7远程开关机功能；

4.10.8预留485通讯口，实现上位机功能；

4.10.9远程在线监控管理，实现远程观察机组运行状态与故障诊断；

- （六）实验室废水、废气处理系统技术要求

- 1、 实验室废气处理系统要求

- 1.1风机安装技术要求

- （1）风机的混凝土基础要求水平、坚固，且基础高度≥150mm。

- （2）风机与风管采用帆布软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150mm～300mm，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管应防止风机运转时被吸入。

- （3）风机的钢支架固定在混凝土基础上，对功率超过 0.75kW 的风机其钢支架与基础之间增加橡胶减振垫；全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板。减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等。

- （4）风机出口的风管管径只能变大，不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。

- 1.2消声、减振、节能：

- （1）采用防腐帆布软接及PP有机废气处理器，其进出口尺寸与风管口一致，消声棉厚度不小于100mm，和风机对接时用软连接固定，具有耐腐蚀作用，与风管水平安装，连接处做好密封处理。

- （2）由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用减震装置；为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接采用防火软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能。

- 1.3 离心风机

- 实验室排风风机采用玻璃钢离心风机，外壳及叶轮材质耐酸碱。

- ▲为确保产品的稳定性，玻璃钢离心风机满足或优于以下技术参数（提供证明材料加盖制造商公章佐证）。

- a）产品通过中国CQC节能产品认证；具备依据GB19761-2020的标准达到一级能效检验报告，且由国家能效网备案。

- b）风机依据JBT/T9536-2013通过防腐等级WFI认证

- c）风机的机械安全装置护罩符合国际标准化ISO 12499：1999规定各项安全要求（采用标准产品）

- d）风机产品通过电磁兼容性测试认证；

- 按GB/T 1236-2017 《工业通风机用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%；按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ；

- 1.4 实验室废气处理系统技术要求

- ▲为确保产品的稳定性，废气处理装置满足或优于以下技术参数（提供证明材料加盖制造商公章佐证）。

- 1.4.1气体经过屋顶PP喷淋塔处理高空排放;达到排放标准；废气处理排放的标准符合：GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》。

- 1.4.2实验室排出的有机废气采用活性炭干吸附装置吸附处理无污染后方可对外排放。活性炭干吸附装置设可拆卸检修面板，方便维护更换。

- 1.4.3排放浓度（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》规定的要求；其余所检项目符合HJ/T 386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》规定的要求；

- 2、废水处理设置

- ▲为确保产品稳定性，拟定污水处理设备工艺情况、技术参数等资料

- 2.1参数：

- (1)设备控制方式:全自动智能控制；

- (2)处理水质要求:综合污水排放标准；

- (3)处理污水类型为实验室污水废水，处理水量:≥1000L/D(升/天)；

- (4)工作方式:可24小时连续工作；

- (5)设备工艺：收集酸碱中和调节+絮凝沉淀+消毒等

- （6）设备特点：

- 采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守；利用pH计和进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警和自动排泥等装置；支持远程监控。

- 投标文件提供证书、证件、检验报告一览表

| - 序号 | - 产品名称 | - 提供证书 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 塑料管及管件 | - 产品合格证和卫生部门的认证文件 |
| - 2 | - PVC地板 | - 技术参数证明材料（如：防火标志产品认证等） |
| - 3 | - 实验室家具 | - 提供具有相关资质的检测机构出具的检测报告、质量合格证 |
| - 4 | - 风管及风阀 | - 提供具有CMA认证的质量检测报告、阻燃检测报告、出厂材质确认证明材料 |
| - 5 | - 排风VAV变风量阀 | - 具有相关资质的检测机构出具的检测报告 |
| - 5 | - 空调 | - 具有相关资质的检测机构出具的检测报告（设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等） |
| - 6 | - 玻璃钢离心风机 | - 技术参数证明材料（中国CQC节能产品认证、防腐等级WFI认证、电磁兼容性测试认证等） |
| - 7 | - 废气处理装置 | - 技术参数证明材料 |
| - 8 | - 废水处理设置 | - 技术参数证明材料 |
| - 9 | - 药品柜/试剂柜 | - 结构单件图或单个品类效果图 |
| - 10 | - 通风柜 | 提供结构单件图或单个品类效果图等 |

第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写））        （¥        ）的投标总报价（其中增值税税率：    ），工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、委托代理人2022年1月以来任意连续3个月的养老保险证明复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目负责人简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）其他资格审查资料

注：如有，按招标文件要求提供。

八、其他资料

第八章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。