附件1：采购需求

采购需求

一、采购需求总体说明

（一）产品要求为一线品牌，发包人推荐品牌为格力、三菱电机、大金。推荐产品品牌或参考产品品牌，是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，品牌及技术参数签合同前备查。

2.产品的免费质保期为18个月（自验收合格之日起算）

3.供货时要求提供与生产厂家或其授权经销商签订的合同、进货单（要求复印件加盖公章）

4.施工过程中质量控制：施工单位在施工过程中存在不能满足图纸、招标文件、合同要求，督促后，拒不整改，应无条件退出施工现场。拒不整改或整改后仍到不到要求，将不予结算。

5.采购预算（最高投标限价，含税）：人民币（大写）贰拾叁万贰仟零柒拾柒元叁角柒分，（小写）232077.37元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、税费等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。

二、采购内容及技术要求：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 区域 | 面积（M2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 财务室 | 23 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 总经理办公室 | 20 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1100 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 综合办公室 | 33 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥8000 额定制热量（W）：≥9000 *功率（W）：≤100 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1250 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 小会议室 | 33 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥12500 额定制热量（W）：≥14000 功率（W）：≤170 *内机噪音dB（A）：≤42 *循环风量（m³/h）：≥2000 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 会议室 | 52 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 质量部办公室 | 26 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥8000 额定制热量（W）：≥9000 *功率（W）：≤100 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1250 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 2 | 开放办公室 | 63 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 天平室 | 26 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤110 *内机噪音dB（A）：≤40 *循环风量（m³/h）：1500 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 样品室 | 46 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤110 *内机噪音dB（A）：≤40 *循环风量（m³/h）：1500 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 高温室 | 15 |
|  |  |  | BOD室 | 15 |
|  |  |  | 比色室 | 15 |
| 风管式内机 | *高效中静压风管式室内机变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥10000 额定制热量（W）：≥11200 功率（W）：≤110 *内机噪音dB（A）：≤40 *循环风量（m³/h）：1500 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 理化一室 | 47 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 理化二室 | 24 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 理化三室 | 24 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 有机前处理 | 24 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5600 额定制热量（W）：≥6300 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤35 *循环风量（m³/h）：850 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 无机前处理 | 24 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1100 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 仪器分析一室 | 32 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1100 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 仪器分析二室 | 32 |
| 风管式内机 | *高效静音风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 *功率（W）：≤55 *内机噪音dB（A）：≤37 *循环风量（m³/h）：1100 机组具备：线控器具有遥控器接收、断电记忆、掉电记忆、停电再启动、火警联动、自动分配地址、故障代码显示（提供第三方认证机构出具的提供中国电器产品功能评价证书复印件） | 1 | 样品配制室 | 8 |
|  |  |  | 采样准备室 | 8 |
|  |  |  | 休息室 | 8 |
| 室外机 *额定制冷量（KW）：≥61.5 *额定制热量（KW）：≥69 *额定制冷功率（KW）：≤17.75 *额定制热功率（KW）：≤17.01 *IPLV(W/W):≥8.8 备注： *所投多联机模块组合系统具备模块轮换功能而不是只能按照机组顺序进行轮换，有效兼顾机组能耗和寿命（提供专利证书原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机具有回油专利，高落差无需回油弯，系统阻力小，安装维护更方便（提供专利证书原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机内外机通讯采用多主CAN网络，可靠性高，响应快速。（提供证明材料原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机外机标配底部热气旁通功能，而非选配电加热，防止换热器底部结冰，（提供证明材料原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机压缩机油加热技术要求同时具备绕组和电加热，大幅减少调试时间（提供证明材料原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机运行范围：制冷：-5至55℃，制热：-25至27℃（提供证明材料原件或复印件加盖制造商公章） *所投多联机具备双增焓EEV阀控制技术，制冷剂充注状态自动判定功能，芯片液冷恒温技术，冷媒压力探测技术，油温实时监测功能、感温元件自修复功能（提供第三方认证机构出具的中国电器产品功能评价证书复印件） |  | 2 |  |  |
| 设备小计 |  | 21 |  |  |
| 多联机安装费 |  | 台 | 21 |  |
| 线控器 |  | 台 | 19 |  |
| 出风口 |  | 项 | 1 |  |
| 回风口 |  | 项 | 1 |  |
| 中央空调保温通风管道夹筋铝箔岩棉管通风软管200玻纤布厚暖风管 |  | 项 | 1 |  |
| 辅材 |  | 项 | 1 |  |