## Sheet1
采购清单
序号 | 产品 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 小计 | 推荐品牌
1 | 超五类网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：5.3±0.3 导体材质：99.99%无氧铜 导体直径：24AWG 导体绝缘外径：0.88±0.02mm 芯数：4*2 ▲产品单根阻燃性能符合YD/T 1019-2013标准要求（提供证明文件） 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：47pf/m 最大平衡电容：300pf/km 最大电流平衡：2% ▲提供超五类网线的CE、RoHS认证复印件 ▲提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的投标产品型号单品检测报告及超五类非屏蔽系统链路检测报告复印件 | 12100 | 米 |  |  | 西蒙、康普，大唐，爱谱华顿
2 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 2400 | 米
3 | 智能配电 | 1、工作温度范围：-20℃～70℃。提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 2、设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。 3、设备应支持导轨式安装，采用模块化设计，通讯模块应独立于断路器，以便于维护。 4、通讯模块可独立安装，应至少提供一种通讯接口，设备供应商应能保证提供以下接口方式WiFI、网线、2G、4G、NB-IoT、LoRa、Zigbee、RS485中的一种，以备选用。提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 5、设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，也应具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能。提供第三方权威机构出具检验报告证明。 6、带漏电保护功能的设备应具备自动监测漏电保护功能有效性的功能，自检完成后，自动提供自检报告。提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 ▲7、设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、有功电度等用电参数，带漏电保护功能的设备应能实时监测线路剩余电流。提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 ▲8、短路分断能力不小于20kA，提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 9、当加载电压高于设定的过压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。 10、当加载电压低于设定的欠压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。 11、当负载线路因接触不良发生连续电弧（打火）现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，设备可以推送报警信息。 12、设备应能支持调整报警保护值的功能，以方便用户可能根据需要调整过欠压、过流、过载、过温、漏电、电弧灵敏度的报警门限，适应实际需要。 ▲13、支持记录和查询各用电线路24个月以内的电压、功率、电量分组的汇总数据以及故障报警等用电情况，并能够绘制成电子图标进行显示。提供第三方权威机构出具的检验报告证明。 14、支持通过移动APP或者桌面电脑查询，提供截图证明。 15、产品具有智慧数字电气校准报告 16、产品具备工信部入网许可证 | 1 | 套
4 | 理线架 | 24口理线架： 1.标准19机架安装，工作高度1U。 2.1.5mm冷轧板材质 表面喷塑处理。 3.提供更大的线缆管理空间，保证传输性能。 4.可拆卸盖子，方便管理布线。 5.所有材质符合ROHS环境标准 | 18 | 个
5 | 单口面板 | 产品符合GB/T 2408-2008的塑料燃烧性能的标准要求 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度：-20～75℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 514 | 个
6 | 电话模块 | 四芯电话模块 | 237 | 个
7 | 网络模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 按掀式卡扣线夹盖，便于取放 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 频率范围：0～250MHz 通过单体测试认证 通过POE++测试 免焊锡，环保 绝缘电阻：≥100MΩ 插入损耗：0.4dB@250MHz 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥1000次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） 最大输入对输出电阻≤38mΩ | 305 | 个
8 | 电话线 | 四芯电话线 | 21330 | 米 |  |  | 西蒙、康普，大唐，爱谱华顿
9 | 六类网线 | 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 ▲产品单根阻燃性能符合YD/T 1019-2013标准要求（提供证明文件） 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% ▲提供六类网线的CE、RoHS认证复印件 ▲检验依据须符合GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》，为保证实际应用中不会因增加中继点对传输通道的性能产生影响，须通过专业数字式局域网电缆分析仪的六连接信道链路（100米、50米）与三连接永久链路（90米、20米）的第三方检测，提供证明文件 | 36110 | 米 |  |  | 西蒙、康普，大唐，爱谱华顿
10 | 110语音配线架 | 产品符合YD/T 926.3-2009的标准要求 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 7 | 台
11 | 大对数线缆 | 护套材质：PVC 绝缘外径：0.725±0.015mm 导体直径：0.4±0.01mm 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% | 800 | 米
12 | 光纤 | 8芯光纤 | 3000 | 米
13 | 双口面板 | 产品符合GB/T 2408-2008的塑料燃烧性能的标准要求 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度：-20～75℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 14 | 个
14 | 弱电桥架 | 国标200*100 | 812 | 米
15 | 穿线管 | JDG20 | 3000 | 米
合计