附件2 采购清单

亳州市教育局职教园北区1560kW分布式光伏发电项目

电气材料采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元/单位；含税） | 税率 | 小计 （元；含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×35+16mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 1023.000 |  | 13% |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×50+25mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 578.000 |  | 13% |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×70+35mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 204.000 |  | 13% |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJV-0.6/1kV-3×70+35mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 222.000 |  | 13% |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×120+70mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 15.000 |  | 13% |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×150+70mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 50.000 |  | 13% |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-3×185+95mm² 3、内容：包含电缆头 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 72.000 |  | 13% |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：涂塑钢管φ100mm，壁厚4.5mm 3、敷设方式：埋地敷设 4、含配套管枕及充气式封堵 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 146.000 |  | 13% |  |  |
| 9 | 光伏低压并网柜 | 1、名称：光伏低压并网柜 2、规格：800X800X2200(宽X深X高) 3、内容：包含通讯箱，光伏计量表，浪涌保护器，调试，接地，预留2只表位,计量仓做铅封;柜内地排 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 5.000 |  | 13% |  |  |
| 10 | 壁挂式并网箱 | 1．名称：壁挂式并网箱 2．户内壁挂安装;外壳防护等级IP3X以上;颜色:浅驼灰喷塑 3．三相多功能电力质量检测仪表具有检测电压、电流有功、无功、谐波、频率 通讯等功能。 4．并网断路器应具备短路瞬时、短延时和长延时保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能,延时2.5S,还应具备反应故障及运行状态辅助接点。并网断路器开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸动作定值宜整定为20%Un、0.5秒动作;检有压合闸定值宜整定为85%Un、10秒动作。 5．另需配置63A的2P微断2只、63A的3P微断1只作为检修和监控电源 6．其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 2.000 |  | 13% |  |  |
| 11 | 配管 | 1．名称：配管 2．材质：PC 3．规格：25 4．配置要求：明配 5.其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 294.000 |  | 13% |  |  |
| 12 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：H1Z2Z2-K-1×4mm² 3、内容：包含该系统所有工作内容 4、其他未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 23008.000 |  | 13% |  |  |
| 13 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：50*50mm 3、包含桥架盖板 但不限于直通段、弯头、三通或四通、隔板、伸缩节、接地跨接线（编织铜线）、配件固定盖板、连接螺栓等配件/附件 4、含桥架防火封堵、接地 5、未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 119.000 |  | 13% |  |  |
| 14 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：100*50mm 3、包含桥架盖板 但不限于直通段、弯头、三通或四通、隔板、伸缩节、接地跨接线（编织铜线）、配件固定盖板、连接螺栓等配件/附件 4、含桥架防火封堵、接地 5、未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 95.000 |  | 13% |  |  |
| 15 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：100*100mm 3、包含桥架盖板 但不限于直通段、弯头、三通或四通、隔板、伸缩节、接地跨接线（编织铜线）、配件固定盖板、连接螺栓等配件/附件 4、含桥架防火封堵、接地 5、未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 439.000 |  | 13% |  |  |
| 16 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：200*100mm 3、包含桥架盖板 但不限于直通段、弯头、三通或四通、隔板、伸缩节、接地跨接线（编织铜线）、配件固定盖板、连接螺栓等配件/附件 4、含桥架防火封堵、接地 5、未尽事宜详见图纸、采购文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 6.000 |  | 13% |  |  |
| 合计（元；含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：采购数量为暂定数量，具体使用数量以实际采购使用为准，据实结算；发票类型为增值税专用发票，以上单价报价采购人认为报价人已充分考虑采购所有采购要求，包括但不限于以下费用：人工费、材料费、装车费、装车至采购人指定工地现场运输费、采购人指定地卸车费、超时等候费用、税金、保险费、利润、检测费、协调费、风险金等所有费用。