100kW/215kW·h储能系统

技术协议

目 录

1 背景	1

1.1 概述	1

1.2 引用的标准/规范	1

1.3 缩写词和术语定义	2

2 系统要求	2

2.1 项目储能系统配置清单	2

2.2 系统整体要求	3

2.3 储能系统规格参数	4

3 系统方案设计	5

3.1 储能系统原理	5

3.2 储能一体柜结构布置图	6

3.3 储能系统配电及能量管理	6

3.3.1 储能配电系统	6

3.3.2 储能系统能量管理	6

3.4 消防安全系统设计	6

3.5 系统通信接口设计	6

3.5.1 系统外部通信	6

3.5.2 系统内部通信	6

4 出厂前测试	7

5 储能系统选址	7

6 标志、包装、运输	8

6.1 标志	8

6.2 包装	8

6.3 运输	8

7 储能系统贮存	9

8 技术资料	9

9 储能系统安装及上线流程	9

10 验收与质保	9

- 背景

  - 概述

本工程容量为200kW/430kW·h（电池容量允许正向误差），由2台100kW/215kW·h单元储能变流一体机、1台储能智能配电柜构成（亦可采用其他集成方式），储能系统采用1个0.4kV并网点并网。

根据储能应用场景不同，储能系统可实现（1）峰谷套利（有峰谷价差的场合）、（2）绿电消纳（有光伏的场合）、(3)动态增容（并网情况下，配电容量不够的场合）。

针对本项目需要，储能系统的运行模式主要实现：（1）峰谷套利+（2）绿电消纳。

  - 引用的标准/规范

GB/T 34131-2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

GB/T 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范

GB/T 34133-2017 储能变流器检测技术规程

GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池

GB/T 36547-2018 电化学储能系统接入电网技术规定

GB/T 36548-2018 电化学储能系统接入电网测试规范

GB/T 36558-2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落

GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术

GB 17799.3 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准

GB 17799.4 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准

GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 18802  低压电涌保护器

GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范

CNCA/CTS 0015-2010 感温自启动灭火装置认证技术规范

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

UN 38.3 可充电型锂电池操作规范

  - 缩写词和术语定义

- 储能系统

以电化学电池为储能载体，通过储能变流器进行可循环电能存储、释放的系统。

- 储能一体柜

指采用一体化设计，每台柜均可独立成系统运行，含电池系统、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、空调系统、消防系统、配电系统等。

- 储能变流器（PCS）

将直流电转换成直流电、直流电转换成交流电或直流电转换成不同电压的直流电的装置。

- 储能智能配电柜

指本项目中专用的储能系统交流配电柜，含储能系统功率控制及能源管理系统功能。

- 能源管理系统控制器

指本地储能管理及控制系统软硬件，对项目中储能单柜、储能多柜并机系统的充放电功率控制、电能量信息采集及上传，用于其他上位机或平台的系统展示。

- 系统要求

  - 项目储能系统配置清单

表1. 本项目储能系统配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格及主要指标 | 数量 | 单位 | 备注 | 选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能一体柜 |  | 100kW/215kW·h | 2 | 套 | 储能整体容量2*100kW/215kW·h | 必选 |
| 2 | 储能智能配电柜 |  | 最多支持5台储能一体柜并机，含储能计量电表1块、能源管理系统控制器（ECC）1套 | 1 | 台 | 储能系统上级配电功率须满足2*100kW，储能系统进线电缆规格应满足功率需求 | 必选 |
| 3 | 电缆、辅材及其他 | 按需 | 按需 | 1 | 项 | 工程核定相应工程量 |  |

  - 系统整体要求

1）储能系统模块化设计

本项目储能系统采用模块化设计，可根据项目需求灵活组合、扩展及容量调整。

项目储能系统为2*100kW/215kW·h，采用2套储能一体柜并机的方式，系统额定充放电功率2*100kW，最大可用充放电容量约2*200kW·h。采用1台专用储能智能配电柜进行配电、计量、功率控制及能量管理。

2）储能设备一体化设计

储能系统采用一体化设计，储能一体柜容量为100kW/215kW·h。储能一体柜包含储能电池簇、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、配电单元；系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统。

表2. 储能一体柜系统配置

| 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池插箱 | 280Ah磷酸铁锂电芯 单个插箱额定容量17.92kW·h | 12 | 个 |
| 2 | PCS | 额定功率 100kW | 1 | 台 |
| 3 | BMS | BMU、BCU、CCU三级管理 | 1 | 套 |
| 4 | 空调 | 工业级温控空调 | 1 | 台 |
| 5 | 主控屏 | 触摸屏 | 1 | 套 |
| 6 | 复合火灾探测装置 | 烟感+可燃气体监测 | 1 | 台 |
| 7 | 消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮 | 1 | 套 |
| 8 | 储能机柜 |  | 1 | 套 |

3）储能系统配置独立保护功能

储能系统安全保护功能包括电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护。电池内部集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统；火灾探测报警系统应能够及时探测到储能柜内异常情况并自动的启动气体灭火。

4）储能系统智能化管理和控制

储能系统自身运行能够接收外部控制指令，有系统内部监测（设备状态、运行温度、环境监测）、控制（投切控制、环境温度控制）、故障保护与切除、故障记录功能。储能系统内配置电池管理系统及能源管理控制器等设备的直流电源，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下也能够正常工作。

  - 储能系统规格参数

表3. 储能一体柜系统参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 系统参数 |  |
| 电芯容量/电芯材料 | 280Ah |
| 直流工作电压范围 | 700V～900V |
| 电池系统额定电压 |  |
| 电池系统额定电量 | ≥215kW·h |
| 电池系统可用电量 | ≥200kW·h(93%DOD) |
| 额定充放电倍率 | 0.5P/0.5P |
| 整柜尺寸(宽*深*高) |  |
| 净重(含电池) |  |
| 防护等级 | ≥IP54 |
| 运行温度范围 | -20℃ ～ +55℃ |
| 循环寿命（25℃：0.5P,70%EOL） | ≥6000次 |
| 电池温控方式 | 工业级温控空调 |
| 消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮 |
| PCS参数 |  |
| 额定充放电功率 | 100kW |
| 额定电网电压 | 380Vac，3W+N+PE |
| 输出电压频率 | 50Hz |
| 并网电流总谐波失真（iTHD） | ＜3%（额定功率） |
| 并离网模式 |  |
| 并网模式 | 支持 |
| 离网模式 | 不支持 |
| 保护 |  |
| 保护功能 | 直流过/欠压，交流过/欠压、过欠频、过流，过温，短路，防反接 |
| 检测功能 | 绝缘阻抗检测 |
| 执行标准 |  |
| 安规 | GB/T 34120，IEC 62477，IEC 62619，IEC 63056 |
| 并网 | GB/T 34120 |
| EMC | IEC 61000-6-2，IEC 61000-6-4 |

表4. 储能智能配电柜参数

| 电气参数 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 400Vac，3W+N+PE |
| 额定电流 | 1000A |
| 工作频率 | 50Hz±5% |
| 能源管理控制器（ECC）参数 |  |
| CAN通信 | 1路（可扩展） |
| RS485通信 | 3路（可扩展） |
| DI/DO通信 | 预留1路DO，2路DI（可扩展） |
| 以太网口 | 6路 10M/100M（可扩展） |
| 保护特性 |  |
| 防雷保护 | 额定放电电流（8/20us）20kA |

- 系统方案设计

本工程容量为200kW/430kW·h（电池容量允许正向误差），由2台100kW/215kW·h单元储能变流一体机、1台储能智能配电柜构成（亦可采用其他集成方式），储能系统采用1个0.4kV并网点并网

  - 储能系统原理

储能一体柜由储能变流器、电池系统、空调、消防、配电等设备组成，储能一体柜系统框架（乙方提供）。

  - 储能一体柜结构布置图

（提供）

  - 储能系统配电及能量管理

    - 储能配电系统

（提供）

    - 储能系统能量管理

本项目储能充放电功率控制、防逆流控制、能量监测及管理均通过“能源管理系统控制器（ECC）”进行集中调配。

本项目中，需通过能源管理系统控制器（ECC）采集总柜实时负荷数据，通过实时负荷动态调整储能充放电功率，保障储能接入点变压器端不超容、不逆流（根据表1中第3项，是否有防超容、防逆流需求，确认是否保留此段落）。

  - 消防安全系统设计

电池温度监测及故障报警为多级安全设计：电芯单体最高温度大于一级设定温度（45℃）执行降功率运行；电芯单体最高温度大于二级设定温度（55℃）储能系统待机不输出；电芯单体最高温度大于三级设定温度（60℃）系统退出运行。

储能一体柜独立设计消防系统：通过复合探测装置对箱体烟气及可燃气体实时监测，同时通过外循环排放；通过七氟丙烷探火管式灭火装置保障消防安全，快速反应，燃烧抑制能力强，过温触发、无需外接电源，具备状态反馈触点，灭火报警合一。

独立储能柜设计，柜与柜之间物理安全隔离，消除柜间热蔓延。

  - 系统通信接口设计

    - 系统外部通信

- 储能系统主控板外部通讯方式：Modbus_TCP

- 储能变流器（PCS）外部通讯方式：RS485/ CAN/ FC (选配）

- 电池管理系统（BMS）外部通讯：CAN

- 空调外部通讯方式：Modbus_RTU

    - 系统内部通信

储能变流器（PCS）和电池管理系统（BMS）之间采用CAN通讯方式。

- 出厂前测试

在系统发货前，应依出厂测试流程及条目完成相应设备的出厂测试，包括但不限于系统电气安全、系统上电检查、充放电运行、故障保护、通信稳定性及设备老化测试等。

- 储能系统选址

储能系统选址要求如下：

  - 应有方便的交通运输条件，站址可靠的消防措施；

  - 应满足近期必须的场地面积，并应根据全生命周期的需要，留有扩容空间；

  - 土壤情况良好，地面坚实，不得有橡皮土、软弱土层等不良地质情况，不要选择易积水和易下沉的地面；

  - 选择通风良好的地方；

  - 远离强震、强噪声源和强电磁场干扰区域；

  - 尽可能避让已有地下设施的场所；

  - 应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或存储具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所；

  - 与机场、掩埋式垃圾处理场、河岸、海岸或水坝的距离应不小于500m；

  - 应选择空旷的位置，保证站点周围10m范围内没有障碍物；

  - 与居民居住区至少保持50m的距离，避免噪音污染。安装位置不能在低洼地带，安装水平面应高于该地区历史最高水位。

- 标志、包装、运输

  - 标志

供货设备应有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌使用简体中文，铭牌的材料应不受气候影响。铭牌应永久性的安装在相应的设备上，其位置清楚易见。

为了工作人员的安全，设备应具备警示标识以表明注意事项或警告。

铭牌将体现如下内容：

  - 制造厂商的名称和商标

  - 设备的名称、型号

  - 额定电压

  - 额定功率

  - 防护等级

  - 尺寸（mm）

  - 产品重量（kg）

  - 出厂序列号

  - 生产日期

  - 包装

设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定；

包装箱上应有明显的包装储运图示标志；

包装应确保整机和各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮、不腐蚀。

  - 运输

供货设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定；

供货设备在运输中应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好；

所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗；

供货设备在运输中不允许有任何破坏性碰撞、震动、倾斜和磨损。

- 储能系统贮存

短期储存温度范围(1个月内)：-20～45℃；

储能系统存储SOC应保持在20～50%范围内。买方若预计将储能系统存放大于1个月且不超过6个月的，应提前做一次充放电，将SOC调整为20%～50%。储能系统存储SOC超出20～50%范围或存储超过6个月不做充放电维护，对储能系统造成的容量损失或其他损失，卖方将不承担责任。

- 技术资料

卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

卖方随货提供的资料：（1）合格证 （2）出厂检验报告

- 储能系统安装及上线流程

储能系统安装、电气连接、检查、上电、运行控制及下电各个操作步骤请务必按设备用户手册中各步骤的流程及注意事项操作或在卖方技术人员指导下规范操作。

- 验收与质保

储能系统默认运行方式为削峰填谷，一天两次充放。

在上述的使用场景下，储能系统免费质保时间为 2年，质保期从系统上线之日起开始计算。