## Sheet1
亳州市车管所机房不间断电源采购需求
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | UPS电源 | 1)UPS容量为60kVA塔式三进三出主机，数量1套； 2)输入三相电压可变范围：（380V±15%） ;系统效率: 50%负载：≥97.7%，30%负载：≥97.5%； 3)UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。UPS在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，或无电池情况下直接用市电启动。满足应急需求，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动UPS，实现无人值守功能； 4）ups主机机箱外壳要求镀层牢靠，漆面均匀无剥落、锈蚀以及裂痕； 5）ups主机内置充电器，且充电器输出充电电流可变，以符合适应在蓄电池数量发生变化的情况下的调节使用，要求提供充电器输出电流可调的技术说明； 6）ups主机具有适应单电池和双电池输入的功能，以适应配置蓄电池 数量单数和双数可调； | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 1、为满足设备延时需求：要求配置12V100AH 160节（每组32节，共5组）免维护胶体蓄电池，为了方便售后服务统一以及协调性，要求蓄电池与UPS主机兼容并提供兼容证明。 2、正常工作条件：设备应在下述条件下连续工作（用于特殊地区的蓄电池组可根据具体工程而定），工作温度：-20～+45℃；相对湿度：≤90％（25℃）； 3、胶体电解质 ：胶体电解质所用的硫酸应符合HG/T2692标准规定，去离子水应符合JB/T10053标准规定。。 4、隔板 ：采用胶体蓄电池专用PVC隔板或符合GB/T 23754标准的胶体蓄电池专用隔板。 5、阻燃性能 ：应符合YD/T1360-2014《通信用阀控式密封胶体蓄电池》中第5.4条的要求。（提供相应证明或国家级检测机构出具的检测报告） 6、大电流放电后电池恢复能力：经1h率放电，电池的充电恢复能力在10h之内达到额定容量≥99.5%。（提供相应证明或国家级检测机构出具的检测报告） 7、端电压均衡性：开路：各电池间的开路电压最高与最低的差值 ≤10mV； 浮充 ：新蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池间端电压差≤12mV。 8、蓄电池具有防短路的性能，符合GB/T标准的安全防护要求。 | 节 | 160
3 | 蓄电池柜 | 配套电池柜使用,含电池连接线以及配套开关 | 台 | 5
4 | 电池柜之间连接线材 | 阻燃铜芯电缆，截面积16mm，含接头等配件，符合GB/T 5023标准 | 项 | 1
5 | UPS配电柜 | 尺寸：370*700*1500mm(长宽高±10%），输入采用3P160A总开，输出3P开关2路，1P20A 12路，其他若干，满足现有机柜供电使用需求。 | 套 | 1
6 | 阻燃铜芯电缆（ups输入和输出） | 国标YJV4*35+1*16mm2 | 米 | 20
7 | 电源线 | 国标YJV3*4mm2 | 米 | 300
8 | PDU | 1.输入：AC220V 32A 2.输入方式：三芯护套线上走线 3.输出：12位10A国标三孔，4位16A国标三孔 4.保护：含接线盒； | 个 | 15
9 | 桥架 | 国标200*100mm | 米 | 30
10 | 设备安装调试 | 旧设备拆除及搬至甲方指定地点，本次采购设备安装调试。 | 项 | 1
报价时需提供相应证明文件，否则投标无效。